АНАЛИЗ

комплектующих и технологии монтажа соединительных муфт для кабелей с СПЭ изоляцией 
различных производителей РФ для возможного применения для кабеля произведенного ПО «Энергокомплект»
	Производитель 
	Подмоточ-ная лента (выравни-вающая)
	Трубка полу-прово-дящая
	Гильза 
	Манжета на гильзу
	Изолирующая трубка на гильзу
	Экрани-рующий слой
	Соединение экрана 

	Соеди-нение экранов фаз
	Комплек-тация 
	Труба наруж-ная

. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	«Трансмаш» РБ
(основные комплектующие фирмы  «Термофит» РФ)

ө - 18
+ - 3 
	Лента  не липнет к металлу и трубкам. При низкой температу-ре нужно подогревать
өө
	Нет замеча-ний


	Под 2 болта

ө
	Лента  не липнет к металлу и трубкам. При  низкой температу-ре нужно подогревать
өө


	2 трубки: изолирующая (на гильзу усаживается плохо), и двух-слойная (трекингстойкая)
(одна лишняя ?? )

ө

	Медная луженая сетка

 +++
	На экран ка-беля с одной стороны муф-ты – на терку и пружину,

экран накла-дывается на экранную сетку, без контактного соединения
өөө
	Отсут-ствует
өөөөө
	Комплект на одну фазу
өөөө
	Нет замеча-ний

	«Прогресс»

РФ

Применяет технологию и комплектующие фирмы «Raychem»
ө - 4
+ - 5  
	Нет замеча-ний


	Нет замеча-ний


	Под 2 болта

или под 4 болта, по заявке

+
	Нет замеча-ний


	Двухслойная
	Медная луженая сетка

+++
	Экран кабе- ля накладыва-ется на экранную сетку, без контактного соединения
өөө
	Комплек-туется по заявке заказчика,
для со-единения экранов
ө
	Комплект на три фазы
+
	Нет замеча-ний

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	      10
	      11

	ПЗМИ
РФ 
Все комплектующие собственного производства
ө - 0

+ - 9  
	Нет замеча-ний


	Нет замеча-ний


	Под 4 болта
++

	Нет замеча-ний


	Двухслойная
	Алюми-ниевая фольга 0,1 мм
	Для муфты одной фазы экран кабеля соединяется гильзой под наружной трубой
+++
	Для 3-х муфт экраны соединяют-ся гильзой под спец. трубой
+++
	Комплект на три фазы

        +
	Нет замеча-ний

	Tyco Electronics
“Raychem”, Германия

Все комплектующие собственного производства

        ө - 0

+ - 10
	Нет замеча-ний


	Нет замеча-ний


	Под 4 болта

++
	Нет замеча-ний


	Двухслойная
	Медная луженая сетка

   +++
	Для муфты одной фазы экран кабеля соединяется на терку и пружину под наружной трубой

+
	Для 3-х муфт экраны соединяют-ся гильзой под спец. трубой

+++
	Комплект на три фазы

       +
	Нет замеча-ний


Примечание: 

ө - отрицательные баллы по комплектующим и технологии монтажа



+ - положительные баллы по комплектующим и технологии монтажа
