МОНТАЖ, ПРОКЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 110 – 150 кВ

Инструкция по прокладке кабеля
1. Подготовительные работы
1.1. Общие указания.
Данная инструкция распространяется на технологический процесс монтажа и прокладки однофазных кабелей с полимерной изоляцией на напряжение 110 – 150 – 220 кВ в земле (траншее, в лотках), в воздухе, кабельных сооружениях, в блоках (трубах) и производственных помещениях. 
Описанные в инструкции действия и операции относятся к одной строительной длине. 

Инструкция распространяется на монтажные операции, проводимые в любое время года.

Прокладка и монтаж кабелей должна выполняться специализированной монтажной организацией, имеющей соответствующее оборудование, приспособления, инструмент, материалы и квалифицированных специалистов, прошедших специальное обучение.
Прокладка и монтаж кабелей должна выполняться по проекту производства работ (ППР) с учетом требований настоящей инструкции, а также действующих нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60840, ГОСТ Р МЭК 62067, РД 34.20.501-95, СНиП 3.05.06-85 «Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства» и «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и других НТПД, действующих местных условиях.
На подводную прокладку инструкция не распространяется. Условия прокладки кабеля в воде определяются при проектировании кабельной линии с учетом конкретных условий и должны быть согласованы с предприятием-изготовителем кабеля. 
1.2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ
1.2.1. Общие положения
При разработке руководства использовались следующие документы:

· МЭК (IEC) 60840-2011 «Силовые кабели с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение свыше 30кВ (Uм=36 кВ) до 150кВ (Uм =170 кВ);
· ТУ ВУ 300528652.018-2010 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 64/110 кВ», ООО «ПО «Энергокомплект»

· РД 34.20.509 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий 110 – 500 кВ;

· РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»

· ТКП 611-2017 «Силовые кабельные линии напряжением 6 – 110 кВ». ГПО «Белэнерго»

· СНБ 1.03.01-99 «Технический надзор в строительстве»

· СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

·  «Правила Устройства Электроустановок».
При проведении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке и прокладке кабелей необходимо выполнять правила техники безопасности согласно требованиям следующих нормативных документов:
а) СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» (с изменениями и дополнениями);

б) «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», М., Энергоатомиздат, 1987;

в) «Правила безопасности при работе с инструментом и принадлежностями», М., Энергоатомиздат, 1988;

г) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 
д) «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» 
В случаях, когда прокладка, монтаж, эксплуатация, монтаж соединений проводов транспозиции и заземления должен производиться в условиях не предусмотренных указанными выше правилами, должны быть разработаны и утверждены дополнительные меры безопасности в проекте производства работ.
1.2. Хранение и транспортировка барабанов с кабелем
 Хранение и транспортировка барабанов с кабелем должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 18690-82 и нормативно-технической документацией завода-изготовителя.
При выполнении работ, связанных с транспортировкой, погрузкой, разгрузкой, должны соблюдаться следующие условия:

- Концы кабелей во время транспортировки и хранения должны быть герметизированы, чтобы предотвратить проникновение воды, и закреплены;

- Барабаны должны всегда располагаться в вертикальном положении;

- При транспортировке каждый барабан должен быть закреплен отдельно;


 Погрузка и разгрузка барабанов с кабелем должна осуществляться с помощью грузоподъемных механизмов необходимой грузоподъемности, с соблюдением соответствующих правил техники безопасности и правил строповки грузов. 
- Барабаны при подготовке к транспортированию быть надежно закреплены чалками в грузовом отсеке транспортного средства (в кузове автомобиля, на прицепе, ж/д платформе, и т. д.). 
Запрещается перевозка барабанов с кабелем плашмя (на щеке).
- Погрузка, разгрузка и перевозка барабанов с кабелем без обшивки или с нарушенной обшивкой запрещается.
- При погрузке и разгрузке барабанов с кабелем рекомендуется применять грузозахватное приспособление, которое крепится в осевом отверстии щёк барабана.
- Скорость транспортирования должна обеспечивать сохранность барабанов с кабелем при резком торможении.
- Перемещения и установку барабанов с кабелем следует производить, не допуская их ударов. Разгрузка барабанов сбрасыванием с автомобилей и других транспортных средств запрещается.
Запрещается разгрузка барабана с кабелем скатыванием с автомобилей и других транспортных средств, а также погрузка барабанов в транспортные средства накатом, за исключением случаев, когда дно кузова автомобиля (или дно железнодорожной платформы и т.д.) находится на одном уровне с полом эстакады, на которую разгружается (или с которой загружается) барабан с кабелем.

-  При перекатывании барабанов с кабелем следует соблюдать направление вращения, указанное стрелкой на щеке барабана. Перекатка барабанов с выступающими концами кабеля запрещается. Концы кабеля должны быть закреплены на барабане. 
- Условия хранения и транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69.
Допускается ремонт наружной оболочки кабеля равноценным по качеству материалом по методике ВНИИ КП. Число ремонтов оболочки кабеля в заводских условиях должно быть не более одного на строительную длину кабеля.
1.3. Приемка трассы

Перед началом прокладки кабелей трасса кабельной линии должна быть принята от строительно-монтажной организации по акту. Трасса должна соответствовать проектной документации и данной инструкции.

До прокладки кабелей должны быть выполнены следующие работы:

— установлены опорные стойки для концевых муфт;

— выполнены пересечения с другими инженерными коммуникациями;

— подготовлены проходы для вводов кабелей в здания и сооружения, и в них вставлены трубы не обладающие ферромагнитными свойствами; 

— в кабельных сооружениях смонтированы опорные конструкции согласно проекту;

— из траншей откачана вода, удалены камни, посторонние предметы и строительный мусор;

— сделана подсыпка из песчано-гравийной смеси толщиной 100 мм на дне траншеи или в лотках;

— подготовлены котлованы для монтажа соединительных муфт; 

— проходимость блочных труб должна быть проверена специальными калибрами.
-- заготовлена вдоль трассы песчано-гравийная смесь (песок с размером зёрен не более 2 мм и гравий с размерами частиц до 15 мм в соотношении 1:1) или просеянный грунт для присыпки кабеля после прокладки;
- заготовлены железобетонные плиты, кирпичи для укрытия кабелей, предусмотренные проектом;
- при необходимости, на заходах в котлованы и колодцы вырыты приямки для укладки кабелей после монтажа муфт.

В случае использования лотков, они должны быть уложены на дно траншеи на ненарушенную структуру грунта и состыкованы так, чтобы не было смещения лотков относительно друг друга в горизонтальной и вертикальной плоскостях с учетом следующего:
- На углах поворотов стыки между лотками должны быть скреплены бетоном.
- На участках с сыпучими или влажными грунтами стенки траншеи должны быть раскреплены, при этом крепления не должны мешать последующей прокладке кабеля.
Асбоцементные, керамические, полиэтиленовые или другие трубы должны быть уложены прямолинейно, без отклонений от оси труб. Заходы труб с внутренней стороны должны быть округлены с радиусом не менее 5 мм и не иметь выступов, изломов, заусенцев. Соединения труб должны иметь обработанную и очищенную поверхность для предотвращения механических повреждений оболочки кабеля при прокладке и эксплуатации. Проверка прямолинейности и отсутствия пробок производится «на просвет» при помощи просвечивания зажжённой электролампой или фонарём на противоположной стороне перехода.

Стыки асбоцементных и керамических труб должны быть забетонированы.
Проверить траншеи перед входами труб. Для предотвращения попадания песка и гравия в трубы при тяжении кабеля дно траншеи перед входами труб должно быть ниже труб на 10-15 см.
Трассы блочной канализации для прокладки кабелей должны быть подготовлены с учётом следующих требований:

- выдержана проектная глубина заложения блоков от планировочной отметки;

- обеспечена правильность укладки и гидроизоляция стыков железобетонных блоков и труб; 

- обеспечены чистота и соосность каналов (каналы должны быть очищены от крошек бетона, песка, камней, мусора и не должны иметь выступов внутри);

- выполнены двойные крышки (нижняя с запором) люков колодцев, металлические лестницы или скобы для спуска в колодец.


Согласно ППР должны быть выполнены и тщательно спланированы площадки для установки барабанов с кабелем и тяговой лебёдки.
С трассы кабеля должны быть вывезены посторонние предметы и мусор: камни, корни деревьев, строительный мусор, куски металла, шлака и т.п.
При особых условиях прокладки на пересечениях с теплотрассами, трубопроводами, автомобильными и железными дорогами и т.д., прокладке по специальным сооружениям (мостам, плотинам, дамбам, причалам, пирсам), должны соблюдаться специальные требования к трассе и условиям прокладки, приведенные в ПУЭ и СНиП 3.05.06-85, а также общие требования, приведённые в настоящей инструкции.
При прокладке на стальных канатах и в других особых условиях, не оговорённых в настоящей инструкции (например, в трубах и блоках большой протяжённости, на эстакадах, подверженных значительным температурным деформациям, на сложных пересечениях с теплотрассами и коммуникациями), ППР должен быть обязательно согласован с заводом-изготовителем кабеля.
1.4. Подготовительные работы

Прокладку кабелей разрешается начинать только при наличии проектной документации на кабельную линию и проекта производства работ (ППР).

К началу работ по прокладке кабелей должны быть полностью закончены строительные работы по сооружению туннелей, каналов, эстакад, колодцев, включая установку закладных частей для крепления кабельных конструкций, выполнены отделочные работы, смонтировано электроосвещение, вентиляция, а также системы пожаротушения и водоудаления.

Траншеи, трубы, лотки и блоки для прокладки кабелей к началу работ должны быть полностью подготовлены.

При прокладке кабелей должны также соблюдаться соответствующие нормы и правила, предусмотренные другими нормативными документами, утвержденными или согласованными в установленном порядке.

Вывозить барабаны к месту прокладки рекомендуется не более чем за один день до начала работ, чтобы избежать возможных повреждений при длительном хранении барабанов на трассе.

До начала прокладки кабеля необходимо провести следующие подготовительные мероприятия: 
- Подготовить необходимые помещения и площадки для размещения бригад рабочих, инженерно-технических работников, производственной базы, а также для складирования материалов и инструмента с обеспечением мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды в соответствии со СНиП 3.01.01-85.
- Произвести внешний осмотр барабанов с кабелем, подлежащих прокладке. Убедиться в том, что обшивка барабанов не нарушена и не повреждена механическая защита внутренних концов кабеля (капы). Проверить записи, которые велись при хранении барабанов с кабелем.
- Привести и установить на трассе барабаны с кабелем, механизмы и приспособления для прокладки в соответствии с ППР.
- Барабаны с кабелем установить на отдающее устройство так, чтобы при размотке конец кабеля сходил сверху барабана. Закладные втулки барабанов должны быть плотно посажены (закреплены) в теле барабана, для этого необходимо подтянуть гайки на шпильках и втулках.
- На участке трассы между барабанами и лебедкой установить ролики так, чтобы при протяжке кабель не провисал. Расстояние между роликами на прямолинейных участках должно быть не более 4 м. На поворотах трассы должны быть установлены угловые ролики, обеспечивающие плавный поворот кабеля с радиусом изгиба не менее 15 D, где D-наружный диаметр кабеля. 
- Ролики не должны иметь острых граней и заусенцев, которые могут повредить наружный покров кабеля. В местах поворота трассы установить и надежно закрепить угловые ролики (при необходимости установить анкера.). Оси роликов должны быть тщательно смазаны смазкой, ролики должны свободно и легко вращаться.
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



Рисунок 1. Ролики линейные и поворотные
- При прокладке кабеля в блоках, в тоннеле (канале) необходимо установить по трассе, согласно ППР, ролики (угловые, направляющие, ролики для троса и т.д.) и другое оборудование, необходимое для установки роликов и направления кабеля (распорные крепления, обводные устройства, воронки и т.д.). Направляющие ролики должны быть установлены на входе и выходе тоннеля, канала блока, трубы, а также во всех промежуточных колодцах (если они имеются по трассе).
[image: image5.png]


[image: image6.jpg]



Рисунок 2. Ролик и воронка направляющие в трубы.

- Для обеспечения плавного спуска кабеля в траншею у барабана установить направляющие ролики, ширина первого из них должна быть не меньше ширины барабана.
[image: image7.jpg]



Рисунок 3. Ролик-рольганг, приемный от барабана 

- На торце асбоцементных полиэтиленовых или керамических труб в переходах установить входные воронки или специальные направляющие ролики. Для предотвращения образования острых кромок от прохода троса на выходах из труб установить специальные направляющие ролики.
- Установить тяговое устройство (лебёдку) у конца трассы или за кабельным колодцем.
- Установить телефонную или УКВ связь между местами расположения барабанов, лебедки. поворотов, перегородок и переходов трассы.
- Установить барабан с кабелем на отдающее устройство (домкраты, стойки и тп), снять обшивку, вытащить из щек барабанов гвозди и скобы, которые могут повредить кабель при протяжке.
- Проверить крепление нижнего конца кабеля (при необходимости закрепить его дополнительно).
- Установить тормозное устройство для регулирования скорости вращения барабана при протяжке (для предотвращения инерционного раскручивания барабана).
- При подготовке к тяжению проволочным чулком или концевым захватом необходимо проволочный чулок закреплять так, чтобы не повредить защитную капу на конце кабеля.
- При подготовке к тяжению клиновым захватом капа на конце кабеля снимается и на жилу кабеля монтируется клиновой захват. При прокладке кабеля в трубах, в которых может быть вода и при атмосферных осадках, применение клинового захвата запрещается.
- Для предотвращения сползания чулка (концевого захвата) с кабеля он должен быть забандажиро-ван тонкой медной или алюминиевой проволокой и липкой ПВХ лентой.
[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


 

Рисунок 4. «Чулок» на кабеле и пример крепления троса и «чулка» на кабале
- Растянуть канат тяговой лебедки по трассе и прикрепить его к петле для тяжения на проволочном чулке или захвате; при тяжении трёх кабелей канат тяговой лебедки необходимо прикреплять через противозакручивающее устройство к месту соединения тросов, идущих от петель для тяжения на трёх чулках (захватах).

При подготовке к тяжению кабелей в трубах или каналах блоков необходимо обратить внимание на то, чтобы габаритные размеры проволочного чулка или захвата, подготовленного к тяжению, позволили протянуть кабель без заклинивания в трубе или канале блока. Для определения допустимых габаритных размеров следует руководствоваться требованиями п.3.5 настоящей инструкции (условия прокладки в трубах), при этом вместо наружного диаметра кабеля в расчет следует принимать максимальный диаметр, охватывающий снаружи в поперечном сечении кабельный чулок или захват, подготовленный к тяжению.

1.5. Требования к оборудованию для прокладки

Тяжение кабелей во время прокладки должно производиться при помощи проволочного кабельного чулка (или концевого захвата), закрепляемого на оболочке кабеля, или за токопроводящую жилу при помощи клинового захвата. Усилия тяжения кабеля P, возникающие при прокладке, не должны превышать величин, рассчитанных по формуле:


[image: image10.wmf]S

P

×

=

s


где P – усилие тяжения, Н (кГс);

      S – площадь поперечного сечения жилы кабеля, мм2;

      σ – предельно допускаемое при растяжении механическое напряжение в жиле кабеля, равное: 

- 50 Н/мм2 (5 кГс/мм2) – для кабелей с медной жилой;

- 30 Н/мм2 (3 кГс/мм2) – для кабелей с алюминиевой жилой.


Тяговая лебедка должна иметь специальные устройства, позволяющие:


-контролировать усилие тяжения кабеля;

-производить запись этого усилия на диаграмму в течение всего процесса тяжения кабеля;
-производить автоматическое отключение тяговой лебедки, если усилие тяжения превысит заданную величину;


Трос тяговой лебёдки должен быть снабжен противозакручивающим устройством.
[image: image11.jpg]



Рисунок 5. Тяговая лебедка с мини компьютером

Усилия тяжения кабеля при прокладке должны быть рассчитаны при проектировании кабельной линии и учтены при заказе строительных длин кабеля.
Максимально допустимое радиальное давление для небронированного кабеля составляет не более:


- 1500 Н/м – при протягивании через угловой ролик;


- при использовании системы роликов: 

4500 Н/м при установке 3-х роликов на 1 м длины. 

7500 Н/м при установке 5-ти роликов на 1 м длины;


Максимально допустимое усилие тяжения для небронированного кабеля при протяжке в трубах (блоках) не должно превышать 10000 Н/м.

При отсутствии на тяговой лебедке устройства, контролирующего усилие тяжения, допускается использовать динамометрическое устройство, через которое тяговый трос соединяется с лебедкой. См. рисунок


Рисунок 6. Динамометр и схема его подсоединия

При большой длине кабеля и значительных усилиях тяжениях кабеля рекомендуется применять промежуточный разъемный чулок, присоединенный к второй лебедке, работающей синхронно с основной.

[image: image13.jpg]



Рисунок 6. Разъемный «Чулок» на месте присоединения дополнительной лебедки

1.6. Раскатка кабелей

Раскатка кабелей может производиться с движущегося кабельного транспортера, автомобиля или трубоукладчика в тех случаях, когда механизм может свободно двигаться вдоль трассы и когда в траншее нет сооружений, требующих протяжки через них кабелей (трубы, блоки, поперечные подземные сооружения).

Скорость движения механизма при раскатке кабелей должна быть в пределах 0,6 – 1 км/ч, при этом расстояние между краем траншеи и колесом механизма должно быть не менее глубины траншеи, умноженной на коэффициент 1,25.

При раскатке не допускаются рывки кабеля при сходе с барабана, которые могут привести к повреждению кабеля из-за появления механических нагрузок, превышающих допустимые усилия тяжения кабеля. Для этого необходимо следить, чтобы кабель плавно сматывался с барабана и имел провис. Необходимо также следить, чтобы сматываемый кабель не терся о щеку барабана (при необходимости следует применять защитную направляющую воронку).

При раскатке кабеля по дну траншеи вслед за кабелем должны двигаться рабочие, которые принимают сматываемый с барабана кабель и укладывают его на дно траншеи.

2.
Способы прокладки кабелей
Кабели с полимерной изоляцией могут прокладываться в земле (траншее или лотках), в кабельных помещениях (туннели, галереи, эстакады), в блоках (трубах), в кабельных каналах, в производственных помещениях (в лотках, по стенам). Способ прокладки кабелей выбирается на стадии проектирования кабельной линии. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести кабельных линий. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.

- Прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и галереям рекомендуется при количестве кабельных линий, идущих в одном направлении более двадцати.

- Прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по трассе, в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при вероятности разлива металла, агрессивных химически активных веществ и т. п.

Радиус изгиба кабеля при прокладке должен быть не менее 15 D, где D – наружный диаметр кабеля.

При монтаже одножильных кабелей с использованием специального шаблона допускается минимальный радиус изгиба кабеля 7,5 D, при этом место изгиба кабеля необходимо подогревать до температуры 30 °C. Следует учитывать, что распрямление кабеля и его повторный изгиб в этом месте не допускается.
Кабели должны быть уложены с запасом по длине 1 – 2 %, достаточным для компенсации температурных деформаций кабелей и конструкций, а также возможных смещений почвы. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас создается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас создается образованием стрелы провеса.

ВНИМАНИЕ! Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается.

Кабельные металлические конструкции должны быть заземлены в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06 - 85.

При прокладке кабельной линии кабели трех фаз должны прокладываться параллельно и располагаться «треугольником» (а) или в одной плоскости «в ряд» (б) как показано на рисунке 7.

[image: image14.jpg]o o0




Рисунок 7. Способы прокладки кабелей

Однофазные кабели преимущественно укладываются в «треугольник», при необходимости кабели могут прокладывать в плоскости «в ряд». Способ прокладки определяется проектом по согласованию с эксплуатирующей организацией. Иные способы расположения фаз кабеля должны быть согласованы с заводом-изготовителем и эксплуатирующими организациями.
Прокладка однофазных кабелей «в разбежку» (частично «в треугольник», частично «в ряд») не допускается.



Рисунок 8. Пример прокладки в траншее кабелей 110 кВ и выше
1 – засыпной грунт; 2 – железобетонные плиты или кирпич; 3 – кабели; 4 – песчано-гравейная смесь; 5 – железобетонный лоток; (Все размеры указаны в миллиметрах).
Примечание:

Глубина заложения кабеля зависит от условий прокладки, должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 60840, ГОСТ Р МЭК 62067, РД 34.20.501-95.  

При прокладке кабелей в плоскости расстояние в свету между двумя соседними кабелями одной кабельной линии должно быть не менее двух наружных диаметров кабеля. 

Расстояние между фазами кабеля по всей трассе должны быть примерно одинаковыми, за исключением участков около соединительных и концевых муфт.

Скрепление кабелей трех фаз «в треугольник» должно осуществляться лентами, стяжками, хомутами или скобами из немагнитных материалов. Шаг скрепления, тип, конструкция и материал креплений определяется при проектировании кабельной линии. При расположении треугольником кабели скрепляются по длине кабельной линии (за исключением участков муфт) с шагом 1 – 1,5 м, на изгибах трассы – 1 м. При прокладке в земле и связке фаз кабеля следует учитывать, что при засыпке грунтом кабели не должны менять своего положения. 

Кабели, проложенные в плоскости в кабельных сооружениях на воздухе, должны быть закреплены по длине линии с шагом 1 – 1,5 м.

Трубы, в которых прокладываются кабели, должны укладываться и закрепляться по такой же схеме, как и кабели по трассе, т.е. «в треугольник» или «в ряд».

Отдельные кабели должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов.

Шаг, тип, конструкция и материал крепления определяются при проектировании кабельной линии в зависимости от места расположения кабелей (на лотках, консолях и т.д.), конструкции кабелей и технических характеристик кабельной линии.

При закреплении кабелей необходимо учитывать возможное тепловое расширение кабелей и механические нагрузки, возникающие в режиме короткого замыкания.

Запрещается пофазная прокладка кабеля в металлических трубах!
Во избежание перегрева фаз кабеля не рекомендуется прокладка в металлических трубах при трехфазной прокладке! 
Отдельные кабели, не связанные в треугольник, должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов. В связи с этим, запрещается использование магнитных материалов для бандажей, крепёжных или иных изделий (скоб, хомутов, манжет, экранов), охватывающих кабель по замкнутому контуру. Бирки на кабель рекомендуется крепить капроновыми, пластмассовыми нитями или проволоками из немагнитных металлов (например, из меди). 

 При прокладке нескольких кабельных линий в одной траншее, концы кабелей, предназначенные для последующего монтажа соединительных муфт, следует располагать со сдвигом мест соединений на соседних кабельных линиях не менее чем на 2 м. При этом должен быть оставлен запас кабеля длиной, необходимой для монтажа муфты, а также укладки дуги компенсатора (длиной на каждом конце не менее 5 м.
В стеснённых условиях при больших количествах кабелей допускается располагать компенсаторы в вертикальной плоскости, ниже уровня прокладки кабелей. Муфта при этом остаётся на уровне прокладки кабелей. 
В местах монтажа соединительных муфт должна быть предусмотрено место для соединения экранов и, при необходимости (определить проектом), устройство для заземления экранов.

Для монтажа соединительных муфт и соединения экранов 3-х фаз на трассе должны быть подготовлены котлованы, соосные с траншеей, шириной не менее 1,7 м. Длина котлована для монтажа трех муфт и соединения экранов не менее 7 м.
Для многоцепных линий размеры котлованов определяются при проектировании с учётом конкретных условий.

Траншеи и кабельные сооружения перед прокладкой кабеля должна быть осмотрена для выявления мест на трассе, содержащих вещества или мусор, разрушительно действующие на полиэтиленовую оболочку кабеля, в том числе:

-места, загрязнённые нефтяными маслами с высоким содержанием ароматических углеводородов (в том числе, кабельными, трансформаторными) или другими веществами, приведёнными в приложении 2;

-насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор;

-участки, расположенные ближе 2 м от выгребных и мусорных ям.
При невозможности обхода этих мест (при прокладке в траншее) кабель должен быть проложен в чистом нейтральном грунте в безнапорных асбоцементных трубах, покрытых снаружи и внутри битумным составом или в трубах типа ПНД. При засыпке кабеля нейтральным грунтом траншея должна быть дополнительно расширена с обеих сторон на 0,5-0,6 м и углублена на 0,3-0,4 м.
3. Условия прокладки

3.1. Прокладка кабелей в земле

При прокладке кабельных линий в земле кабели прокладываются в траншеях и должны иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку из песчано-гравийной смеси (песок с размером зёрен не более 2 мм и гравий с размерами частиц до 15 мм в соотношении 1:1), песок или просеянный грунт для засыпки кабеля после прокладки.
Материал для засыпки траншеи не должен содержать камней, строительного мусора и шлака. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений железобетонными плитами, кирпичами. 
Бестраншейная прокладка кабелей с помощью ножевых кабелеукладчиков не допускается.
Глубина прокладки кабелей в грунте должна быть не менее 1,5 м для кабелей на номинальное напряжение от 110 кВ включительно. При меньшей глубине прокладки или при пересечении трассы с инженерными сооружениями или естественными препятствиями должна быть предусмотрена дополнительная защита (например, прокладка в трубах). 

Для защиты кабелей при пересечении дорог, инженерных сооружений и естественных препятствий, а также для изготовления кабельных блоков должны применяться трубы (асбоцементные, керамические, пластмассовые или иного немагнитного материала). 
Внутренний диаметр трубы при прокладке одного кабеля должен быть не менее 1,5 D, но не менее 100 мм при длине труб до 5 м и 150 мм при большей длине труб (D – диаметр кабеля.

При длине труб от 20 до 100 м диаметр трубы должен быть не менее 2D, при длине трубы более 200 м – не менее 2,5D.
3.2. Одновременная прокладка трех фаз кабеля 

В случае необходимости одновременного тяжения трёх кабелей (определяется проектом и ППР), установить на трассе три барабана с кабелем. 
На сходе кабелей с барабанов устанавливается устройство для группирования кабелей, через которое пропускаются концы кабелей. 
Подготовить канат (трос) с противозакручивающим устройством, которым впоследствии будет производиться тяжение (один трос на три кабеля). 
На каждый кабель смонтировать отдельный проволочный чулок или захват, у которых петли для тяжения через тросы соединить между собой (при этом кабельные чулки или захваты должны быть установлены на трёх кабелях «в разбежку»). 
Подготовить необходимые материалы и инструменты для, связывания кабелей в треугольник. 
Дальнейшие требования по подготовке к прокладке трёх кабелей в связке такие же, как при прокладке одиночного кабеля. 
Допускается протяжка трех фаз кабеля одновременно при длине трубы не более 20 м, при этом диаметр трубы должен быть не менее 2,15Dкаб.
Одновременная протяжка трёх кабелей для укладки по трассе «в ряд» (в одной плоскости) не допускается в связи со сложностью обеспечения равномерного распределения усилия тяжения на три несвязанных кабеля, а также опасностью схода с роликов и перехлёста кабелей на поворотах.

3.3. Прокладка кабелей в вечномерзлых грунтах

При прокладке кабеля в вечномерзлых грунтах ППР должен быть обязательно согласован с заводом-изготовителем.

Глубина прокладки кабелей в вечномерзлых грунтах определяется при проектировании кабельной линии с учетом конкретных грунтовых и климатических условий.

Местный грунт, используемый для обратной засыпки траншей должен быть размельчен и уплотнен. Наличие в траншее льда и снега не допускается. Грунт для насыпи следует брать из мест, удаленных от оси трассы кабеля не менее чем на 5 м. Грунт в траншее после осадки должен быть покрыт мохоторфяным слоем.

В качестве дополнительных мер против возникновения морозобойных трещин следует применять:

— засыпку траншеи с кабелем песчаным или гравийно-галечным грунтом;

— устройство водоотводных канав или прорезей глубиной до 0,6 м, расположенных с обеих сторон трассы на расстоянии 2-3 м от ее оси;

— обсев кабельной трассы травами и обсадку кустарником.
3.4. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях и производственных помещениях
При прокладке кабелей с ПЭ оболочкой на воздухе в кабельных сооружениях и производственных помещениях проектом должны быть обеспечены дополнительные меры противопожарной защиты, путем нанесения на оболочку специальных огнезащитных покрытий, согласованных с пожарной инспекцией или прокладывать кабели с негорючей оболочкой и имеющие дополнительные огнезащитные элементы в конструкции кабеля.

Кабели в кабельных сооружениях рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, избегая применения соединительных муфт.

Соединительные муфты кабелей, прокладываемых в блоках, должны быть расположены в колодцах.

На трассе, состоящей из проходного туннеля, переходящего в полупроходной туннель или непроходной канал, соединительные муфты должны быть расположены в проходном туннеле.

Перед прокладкой в туннеле (галерее) должны быть установлены конструкции для крепления кабелей и каркасы противопожарных перегородок.  Кирпичная кладка перегородок может быть выполнена после прокладки кабелей при соблюдении соответствующих мер предосторожности.
ВНИМАНИЕ!!! Запрещаются любые сварочные работы в тоннеле после прокладки кабелей.

Расстояние между опорными конструкциями выбираются в соответствии с проектом и требованиями ПУЭ. Металлические конструкции, на которые укладываются кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы исключить возможность повреждения кабелей острыми краями, заусенцами и пр. 

При монтаже соединительных муфт в кабельных сооружениях, необходимо установить отдельные полки на опорной конструкции для каждой муфты.

Крепление кабелей должно быть выполнено таким образом, чтобы не допускать деформации кабелей под действием собственного веса, а также в результате механических напряжений, возникающих при циклах «нагрев-охлаждение» и при электромагнитных взаимодействиях при коротких замыканиях.

Кабели, проложенные горизонтально по конструкциям на открытых эстакадах, должны быть дополнительно закреплены во избежание смещения под действием ветровых нагрузок на прямых горизонтальных участках трассы в соответствии с проектной документацией.

Кабели, не связанные в треугольник, должны быть закреплены на конструкциях в местах, расположенных по длине кабельной линии с шагом 1 – 1,5 м (при расположении на лотках, в коробках или на сплошных полках).

При укладке кабелей на консоли закрепление необходимо производить на каждой консоли. Расстояние между консолями должно быть не более 1 м, полезная длина консоли на прямых участках трассы – не более 500 мм.

[image: image16.jpg]



Рисунок 9. крепление кабеля на вертикальном участке.

Кабели, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции. Крепление кабелей должно быть выполнено таким образом, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабеля. Места креплений определяются на этапе проектирования.

В местах жесткого крепления кабелей на конструкциях должны быть проложены прокладки из эластичного материала (например, мягкая резина). Прокладки должны выступать за края хомутов или скоб по ширине приблизительно на 5 мм.

Кабели внутри и снаружи помещений должны быть защищены до безопасной высоты от возможных механических повреждений, которые могут возникнуть при передвижении автотранспорта, перемещении грузов и механизмов, действий неквалифицированного персонала, но не менее 2м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле.

Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны осуществляться через отрезки труб (асбоцементных, пластмассовых и т.д.) или через открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, в отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом (например, цементом с песком, глиной с песком и т.п.) по всей толщине стены или перегородки.
Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнен в асбоцементных, бетонных, керамических или пластмассовых трубах. Концы труб должны выступать в траншею из стены здания или фундамента (при наличии отмостки - за линию последней) не менее чем на 0,6 м, и иметь уклон в сторону траншеи:
Должны быть предусмотрены меры, исключающие проникновение из траншей в здания, кабельные сооружения и другие помещения воды и мелких животных.

Варианты креплений кабелей на металлоконструкции с помощью хомутов (скоб) из листового алюминия или алюминиевого сплава приведены на рисунках 10, 11, и 12.
Возможно использование хомутов (скоб) другой конструкции и из иных материалов (например, из полиамида, армированного стекловолокном).
[image: image17.jpg]10

=1,870

or5008

60 (min)

<
~€

Y
\V

2 o1B @13
(nog Gont M12)

oTr5008

A=2D+64

A

L=2D+88

Y

A

Y





Рисунок 10. Вариант исполнения крепления трех кабелей в связке на металлоконструкции

1 – кабель;

2 – хомут (скоба) из алюминия или алюминиевого сплава толщиной 5 мм или из стального листа толщиной 3 – 4 мм;

3 – прокладка из резины или поливинилхлорида толщиной 3 – 5 мм.

Все размеры в миллиметрах. Крепежные изделия (болты, гайки, шайбы) не показаны.

Примечание: D – наружный диаметр кабеля.
[image: image18.jpg]X
wn
+
(7))
+
(@)
1l
L
Y
A
(7))
2 ot8 @11
(noa 6ont M10)

—

=D+2S
B+2R+50
A-L-20

B
L=

>
<

gor g g AE_EV oy uw o G 10




Рисунок 11. Вариант исполнения крепления  одного кабеля на металлоконструкции

1 – кабель;

2 – хомут (скоба) из алюминия или алюминиевого сплава;

3 – прокладка из резины или поливинилхлорида.

Все размеры в миллиметрах. Крепежные изделия (болты, гайки, шайбы) не показаны.

Примечание: D – наружный диаметр кабеля, S – толщина прокладки (от 3 до 4 мм).
[image: image19.jpg]oT5808

>

ot 50 no 56

oTr 5008

3 s
[OnuHa
L=TIx(D+8)
] A
+
4 2\ B4 &
— ) \ 4 Ilr
20| T 8| wll of
B=D+2S
) < >
N| [ L=B+2R+50
A-L4-20
l [} 1 BEy
14 : -t
‘ | | | ‘|-§?—.‘ ) IJ <
] 1





Рисунок 12. Вариант исполнения крепления  трех кабелей на металлоконструкции

1 – кабель;

2 – хомут (скоба) из алюминия или алюминиевого сплава;

3 – прокладка из резины или поливинилхлорида.

Все размеры в миллиметрах. Крепежные изделия (болты, гайки, шайбы) не показаны.

Примечание:

1) D – наружный диаметр кабеля, S – толщина прокладок (от 3 до 4 мм);

2) Размер А2 равен размеру А1 и определяется с учетом величины наружного диаметра кабеля D и выбранного радиуса гибки полки хомута R. 

3.5. Прокладка кабелей в трубах и блоках

При прокладке кабелей в блочной канализации должна быть определена общая длина и диаметр трубы, канала блока по условиям предельно допустимых усилий тяжения, исходя из конструктивных параметров кабелей и условий прокладки. Предельная длина канала блока и усилия тяжения должны быть определены на стадии проектирования кабельной линии.

Асбоцементные и керамические трубы должны быть соединены муфтами или манжетами и скреплены цементным раствором. Применение труб, манжет и муфт из материалов, имеющих свойства намагничивания (например, листовой стали), не допускается. Запрещается использовать для соединения труб стальные патрубки.
Прокладка кабеля в строительных основаниях без труб не допускается.
В процессе стыковки труб и сооружения блоков, в трубы (каналы блоков) рекомендуется затягивать проволоку, которая впоследствии будет использована для протягивания стального каната (троса), предназначенного для прочистки трубы (канала) и затягивания кабеля.
До затяжки кабеля трубу (канал блока) необходимо очистить от остатков бетонного раствора, строительного мусора, земли, песка и т.д. Это рекомендуется произвести путем протягивания через трубу (канал блока) с помощью лебёдки каната с прикреплённым к нему приспособлением в виде стального контрольного цилиндра и трёх ершей из стальной проволоки.
[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]



Рисунок 13. Приспособления для прочистки труб

При прочистке трассы к последнему ершу прикрепляют стальной канат, который одновременно затягивают в канал для последующей протяжки кабеля.

Для уменьшения усилий тяжения при протягивании кабелей через асбоцементные трубы и блочные каналы длиной более 100 м следует покрывать поверхности кабелей смазкой, не содержащей веществ, вредно действующих на оболочку кабелей (для кабелей с ПЭ оболочкой возможно использовать технический вазелин; для кабелей с ПВХ оболочкой – тавот, солидол, технический вазелин). Для этих же целей, для полиэтиленовых труб длиной до 20 м, вместо смазки возможно проливать через каналы или трубы воду. Для труб длиной до 100 м в качестве смазки можно использовать мыльный раствор.
При протяжке в трубу или канал блока трех фаз кабеля запрещается последовательная протяжка отдельных кабелей с использованием стального троса из-за возможности повреждения тросом уже проложенных кабелей. При длине труб до 20 м возможна последовательная протяжка отдельных кабелей вручную с использованием веревки.

Скорость протяжки в трубах должна быть не более 17 м/мин и кабель необходимо протягивать по возможности без остановок.


3.6. Прокладка кабелей при низких температурах

Прокладка кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена при отрицательных температурах без предварительного прогрева разрешается при следующих температурах:

— для кабелей с ПВХ - оболочкой – не ниже минус 15 °С;

— для кабелей с ПЭ – оболочкой – не ниже минус 20 °С;

–  для кабелей с безгалогенными композициями класса «HF»  –  не ниже минус 15°С. 

При температурах от минус 15°С до минус 40°С (для кабелей с ПВХ оболочкой и с безгалогенными композициями класса «HF»), и от минус 20 °С до минус 40 °С (для кабелей с ПЭ оболочкой) кабель перед прокладкой должен быть нагрет выдержкой в обогреваемом помещении не менее 48 часов до температуры не ниже 0 °С. 

Допускается осуществление прогрева барабанов с кабелем в сооруженном вблизи места прокладки тепляке (вагончик, двойная палатка и тп) с обогревом горелками инфракрасного излучения или тепловоздуходувками, при этом должна быть обеспечена циркуляция теплого воздуха в тепляке. Не допускается обогрев с применением открытого огня. 

Температуру воздуха внутри помещений или тепляков устанавливают:

- от 5 до 10°С при продолжительности прогрева кабеля не менее 3 сут; 

- от 10 до 25 °С — не менее 1 сут;

-  25—40 °С — не менее 18 ч.

После предварительного прогрева прокладку кабеля выполняют при температуре от 0 до -10 °С не более 1 ч, от -10 до -20 °С — не более 40 мин, от  -20°С и ниже — не более 30 мин.

Если длина кабеля не большая, то можно поместив барабан кабеля в палатку и прогрев его в помещении до +20°С с помощью тепловых пушек (но не током КЗ), зачалить выход кабеля с барабана в чулок и оперативно уложить, оставляя барабан в палатке . 
Прогретые кабели укладывают с повышенным запасом 3—4 % по длине вместо 1 — 3%, так как при охлаждении нагретый кабель укорачивается и натягивается сильнее, чем при обычных условиях.

Контроль температуры должен производиться термометром, установленным на витках кабеля.

После прогрева кабеля любым способом следует немедленно произвести его прокладку, не допуская остывания
Прокладка кабелей при температуре ниже минус 40 °С запрещается.


4. Прокладка кабеля

Способ прокладки определяется при составлении ППР с учётом требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р МЭК 60840, ГОСТ Р МЭК 62067, РД 34.20.501-95.
В случае если при прокладке предусмотрен шеф-надзор, решения представителя шеф-монтажной организации завода-изготовителя кабеля, связанные с прокладкой, являются обязательными к исполнению.
В случае, если усилие тяжения превышает допустимую величину, то необходимо прокладку прекратить и проверить правильность установки и исправность роликов, натяжение каната по трассе, в переходах и на углах поворота, наличие смазки (воды) в трубах, а также проверить возможность заклинивания кабеля в трубах.
Решение о возможности дальнейшей протяжки кабеля принимает руководитель работ или представитель шеф-монтажной организации предприятия-изготовителя кабеля.
Руководитель работ сопровождает движение конца кабеля по трассе. Команду на включение лебедки при протяжке дает только руководитель работ. Команду на остановку лебедки может дать любой, заметивший неполадки при протяжке. 

Скорость тяжения не должна превышать 30 м/мин и должна быть выбрана руководителем прокладки в зависимости от характера трассы, погодных условий, усилий тяжения такой, чтобы избежать повреждений кабеля и нарушений требований техники безопасности при его прокладке.
Допустимая скорость тяжения при прокладке в особых условиях (в блоках, трубах и т.д.) указана при описании этих способов прокладки.
Барабан с кабелем необходимо подтормаживать так, чтобы не было рывков, ослабления и провисания витков кабеля и в то же время не создавать чрезмерных усилий торможения. 

При спуске кабеля в траншею или входе в туннель необходимо следить, чтобы кабель не соскальзывал с роликов и не терся о трубы и стенки в проходах. На входе в трубы необходимо следить за тем, чтобы не повреждались защитные покровы кабелей о край трубы.

При повреждении оболочки кабеля необходимо остановить прокладку, осмотреть место повреждения и принять решение о способе ремонта оболочки, составить акт о повреждении оболочки кабеля.

На углах поворота рабочим необходимо находиться с внешней стороны кабеля или каната, во избежание травмы или соскакивания кабеля и каната с роликов. Поправлять ролики, канат или кабель руками во время протяжки запрещается.
У лебедки рабочий следит за работой лебедки, контролирует усилие тяжения и по командам включает или выключает лебедку.
Сопровождающие конец кабеля должны следить за тем, чтобы кабель шел по роликам, при необходимости подправляют ролики, а также направляют конец кабеля.

Кабель вытягивается таким образом, чтобы при укладке его по проекту расстояние от верха концевой муфты или от условного центра соединительной муфты было не менее 2 м. При определении запаса следует учитывать, что остатка кабеля на барабане должно хватить для монтажа муфты. После окончания протяжки кабеля необходимо отсоединить тяговый трос и снять чулок или захват с конца кабеля. При прокладке кабеля и отсоединения тягового троса (снятия чулка или захвата) необходимо обрезать крайний кусок кабеля не менее 1,5м, имеющий возможные повреждения при тяжении. 

После обрезки кабеля необходимо герметизировать концы кабелей капированием. При необходимости, для более надежной герметизации концов кабелей возможно применить двойное капирование. Внутреннюю капу осадить на электропроводящий слой по изоляции кабеля, а наружную капу – на внутреннюю капу и на оболочку кабеля. Возможно также перед капированием нанести на обрез кабеля слой расплавленного битума или другого герметика.

При необходимости концы кабеля завести в камеры, колодцы, кабельные помещения. При этом необходимо соблюдать допустимые радиусы изгиба кабеля. Снять кабель с роликов, уложить и закрепить его по проекту.

Примерная схема расстановки рабочих при протяжке кабеля:

— барабан, на тормозе – 1 человек;

— сход кабеля с барабана – 1 человек;

— спуск кабеля в траншею (вход, выход из туннеля) – 1 человек;

— на лебедка – 2 человека;

— сопровождение конца кабеля – 2 человека; 

— на каждом углу поворота – 1 человек;

— на каждом проходе в трубах через перегородки или перекрытия, у входа в камеру или здание – 1 человек;

— на прямых участках – по необходимости.

После прокладки в траншее произвести присыпку кабеля песчано-гравийной смесью или мелким грунтом толщиной не менее 100 мм и провести испытания оболочки кабеля.

5. Кабельная арматура

Перед началом монтажа кабельной арматуры необходимо выполнить следующее:


- подготовить рабочее место и необходимый инструмент.

- отрезать кусок кабеля длиной не менее 1,5м, (монтажный запас на котором могут дефекты от «чулка»;.
- прогреть участок кабеля перед разделкой до температуры 70°С для снятия механического напряжения с изоляции и защитных слоев.

После прокладки кабеля, подготовки котлованов производится монтаж соединительных и концевых муфт. Тип кабельной арматуры определяется проектом в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя кабеля. 
Надежность работы кабельных линий определяется не только качеством кабеля, но и от кабельной арматуры, которая применяется для её монтажа и от качества произведенного монтажа.
Монтаж муфт производится согласно требованиям инструкций фирмы-изготовителя кабельной арматуры. 
На месте монтажа муфты должны быть установлены палатка или шатер, а лучше всего мобильный монтажный вагончик для размещения деталей муфты, инструмента, приспособлений и материалов. 
Место монтажа должно быть оборудовано электропитанием, освещением и подогревом, если монтаж выполняется в холодное время года. 
Размер котлована для соединительных муфт должен быть достаточным для того, чтобы надвинуть на кабель вправо и влево от места соединения жил детали муфт, которые затем будут монтироваться на области соединения.

Для предотвращения попадания влаги и пыли в область соединения необходимо располагать концы кабеля на подставках. Рабочая одежда монтажников должна быть чистой. Все инструменты и приспособления должны быть очищены от масла. 

Для монтажа применяются газовая (пропановая или бутановая) горелка. Пламя горелки при усадке элементов муфты должно постоянно перемещаться, чтобы не повредить усаживаемый материал.

Вместо газовой горелки можно применять промышленный электрофен с температурой воздуха на выходе из сопла не менее 600℃.

Все поверхности, которые будут контактировать с клеем, должны быть очищены и обезжирены уайт-спиритом, бензином типа «калоша» или салфетками, пропитанными изопропиловым спиртом.

Термоусаживаемые трубки следует обрезать острым ножом, оставляя при этом ровные гладкие кромки без заусенцев. При усадке трубок необходимо следить за равномерной усадкой по всей окружности кабеля по мере продвижения вдоль него. После усадки поверхность трубок должна быть гладкой и без морщин, а профиль внутренних компонентов должна четко просматриваться. 

Полупроводящие экраны по изоляции кабеля должны сниматься только специальным инструментом так, чтобы обеспечить гладкую и равномерно круглую поверхность изоляции. Инструмент должен быть настроен на снятие только слоя полупроводящего экрана, срез должен быть выполнен в виде фаски.

Некоторые марки кабелей высокого напряжения 110 кВ и выше изготавливаются с легко снимаемым полупроводящим слоем по изоляции.

Для соединения и оконцевания кабеля до 220 кВ рекомендуется применение концевых и соединительных муфт следующих производителей: АВВ – Швейцария, «Tyco Electronics» (Raychem) – Германия, ООО «Аркасил», Москва РФ.

ООО «ПО «Энергокомплект» имеет возможность поставить комплектно с кабелем полного набора арматуры: соединительных и концевых муфт, элегазовых вводов в ячейки КРУЭ и кабельных вводов в трансформатор, а также осуществить шеф-монтаж кабельных линий. 

Монтаж кабельной арматуры должен выполнять специально обученный персонал, имеющий сертификат завода-изготовителя кабельной арматуры на право ее монтажа.

6. Схемы соединения экранов

На кабелях с полимерной изоляцией напряжением 110 – 220 кВ экран выполняет важную защитную функцию в рабочем режиме и в аварийном, поэтому экран должен рассчитываться на протекание максимального тока все время, необходимое для устранения ОЗЗ и КЗ. С учетом наведенного напряжения важное практическое значение имеет режим работы кабельной системы, определяемый схемой соединения экранов, которые определяются проектом. Возможны несколько способов соединения экранов трех фаз.
Для кабелей 110 кВ и выше сечение экрана не должно быть менее 70 мм2.
ВНИМАНИЕ!!! Применение заниженного сечения экрана приводит к его разрушению и кабель становится неремонтопригодным.
6.1. Двухстороннее заземление

 Наиболее распространена схема объединения экранов по концам кабелей с их заземлением. При такой схеме под воздействием наведенных ЭДС в каждом экране протекает ток, величина которого может достигать 40% фазного.

[image: image22.emf]
Рисунок 14. Заземление экранов по концам КЛ

При двухстороннем заземлении экранов кабелей образуется электрический контур, замыкающийся через землю.  В данном случае, из-за наличия электромагнитного поля в кабеле по экранам протекают токи, которые обуславливают потери мощности, передаваемой по кабелю.  Эти потери меньше при расположении фаз кабеля треугольником, чем при расположении фаз кабеля в плоскости (в ряд). 
6.2 Двухстороннее заземление с прокладкой дополнительного 

сопровождающего проводника

Этот способ соединения экранов вытекает практически из предыдущего. Кроме самого защитного экрана на кабеле, обычно малого сечения, для выравнивания потенциалов заземлений по концам КЛ, организации цепи для протекания тока КЗ при ОЗЗ или однофазном КЗ, рекомендуется прокладка проводника вдоль КЛ с заземлением его по концам. Такой проводник в целом обеспечивает снижение сечения экранов, однако при этом остается значительным влияние КЛ на имеющиеся вблизи другие инженерные сети и окружающую среду, что имеет важное значение для эксплуатации КЛ в крупных городах. 

[image: image23.emf]
Рисунок 15. Заземление экранов по концам КЛ с дополнительным 

сопровождающим проводником

Использование этого способа заземления экранов способствует снижению стоимости кабеля и попутно снижает потери в кабеле.
6.3. Одностороннее заземление
С целью повышения пропускной способности и снижения потерь электроэнергии при ее передаче возможны схемы заземление экранов в одной точке. При такой схеме соединения экранов в нормальном и аварийном режимах работы КЛ на экранах имеется напряжение пропорционально зависящее от протяженности КЛ и тока, который протекает по КЛ в расчетном режиме. Допустимая величина этого напряжения накладывает ограничения на применение такого способа соединения экранов, поэтому необходимо, помимо определения возможных напряжений, их оценка и принятие мер по надежной и безопасной работе оборудования и защите персонала. 

[image: image24.wmf]
Рисунок 16. Одностороннее заземление экранов

В качестве защитного мероприятия на незаземленном конце кабеля экран присоединяется к «земле» через ОПН. Если в рабочем режиме ток по экрану практически равен нулю, то при ОЗЗ и однофазных КЗ в сети, возвратный ток будет протекать по земле и наведенное напряжение на экранах за счет увеличения коэффициента взаимоиндукции резко увеличивается. В этом случае следует рассматривать также и повышение напряжения на контуре заземления при протекании через него тока КЗ. Таким образом, помимо однофазного КЗ, должен анализироваться и режим трехфазного КЗ.
Такая схема применяется преимущественно на участках небольшой длины (до 1500 м) при больших токовых нагрузках.

6.4. Транспозиция экранов кабельных линий высокого напряжения
На протяженных КЛ высокого напряжения (110 – 220 кВ) с большой нагрузкой применяется схема с транспозицией экранов (cross-bonding), то есть с последовательным переходом экрана каждой фазы на другую фазу кабеля (рис. 18). Экраны соседних фаз кабеля пересоединяются между собой и заземляются через ОПН в специальных транспозиционных шкафах через примерно равные промежутки по длине кабельной линии. Такая схема позволяет значительно снизить потери в кабелях, особенно при прокладке фаз в плоскости (в ряд).

[image: image25.emf]ОПНысо 

шкафами

транспозиции

экранов 




Рисунок 17. Транспозиция экранов

При симметричной нагрузке и разбивке КЛ на три близкие по длине секции (полный шаг транспозиции), на них наводятся равные по величине ЭДС, сдвинутые на 120º относительно друг друга, а результирующее наведенное напряжение в экранах КЛ равно 0. Будучи заземленной по концам КЛ, данная схема не препятствует протеканию по экранам токов, связанных с КЗ на землю (ОЗЗ) в сети. Однако в отличие от схемы заземления экранов по концам КЛ, в схемах с транспозицией экраны в рабочем режиме находятся под напряжением. Напряжение в экранах в каждой секции отличается по фазе, а их величина меняется вдоль линии (рис. 18). Применение такой схемы позволяет увеличить длительно допустимые токи, то есть повысить пропускную способность кабельной линии без ограничения её длины.  


[image: image26.emf]U

3

U

1

U

2

U

2

U

1

U

3

L 

линии


Рисунок 18. График распределения напряжения по длине КЛ

При этом способе заземления экранов необходима установка дополнительного оборудования: экраноразделительных муфт, шкафов транспозиции с ОПН и др.

При длине КЛ до 3 км возможно устройство одного полного шага транспозиции, при большей длине КЛ количество шагов транспозиции может быть 2 и более (расстояние между транспозиционными муфтами и количество полных шагов транспозиции определяется проектом).
Напряжение ЭДС (Е), наведенное в экране кабеля при заземлении экранов на одном конце кабельной линии или на шкафах транспозиции экранов, может быть рассчитано по формуле:




Е=I∙XL (B/км),

Где I – протекающий по жиле, А;

ХL  - индуктивное сопротивление, Ом/км.

 Для КЛ высокого напряжения, состоящих из одной или двух строительных длин (не полный шаг транспозиции), применяется схема с односторонним заземлением экранов с установкой на разомкнутом конце экрана ОПН.  
7. Испытание оболочки кабеля и ее ремонт

Испытания кабеля проводятся в сертифицированной лаборатории завода в соответствии со стандартами МЭК, ГОСТ и СТБ непосредственно после изготовления кабеля. По желанию заказчика могут быть проведены испытания по национальным и другим международным стандартам.
После прокладки кабелей и монтажа соединительных муфт необходимо удалить из траншеи инструменты и оборудование, произвести засыпку кабеля песчано-гравийной смесью толщиной не менее 100 мм. После присыпки необходимо провести испытания оболочки кабеля.
Испытания проводятся после полного монтажа всей кабельной линии или ее участка, но не менее одной строительной длины. С целью своевременного обнаружения возможных повреждений также рекомендуется проводить испытания оболочек сразу после прокладки строительных длин на участках между колодцами или на отдельных участках кабельной линии с проложенным кабелем и смонтированными муфтами до засыпки траншеи.

Оболочка кабелей после прокладки в земле должна быть испытана постоянным напряжением 10 кВ, приложенным между металлическим экраном и заземлителем в течение 10 мин. 
В процессе эксплуатации оболочка кабеля испытывается постоянным (выпрямленным) напряжением 10 кВ в течение 1,0 мин. 
Во время испытания следует следить за тем, чтобы никто из присутствующих на испытании и случайных людей не мог прикоснуться к оболочке кабеля на всем протяжении испытываемого участка.
 После испытания оболочки кабеля постоянным током  необходимо заземлить то​копроводящие жилы и соединить их с медным экраном на время не менее 1 часа для снятия статического заряда. 

В случае, если оболочка кабеля не выдержала испытаний, нужно определить место повреждения одним из следующим методов:

- индукционным;

- акустическим;

- методом накладной рамки. 

Для исключения повреждения основной изоляции жил кабеля, категорически запрещается прожигание места повреждения оболочки кабеля. 
В случае, если оболочка кабеля не выдержала испытаний, нужно определить и открыть для осмотра место повреждения, произвести ремонт оболочки. Ремонт оболочки кабеля должен производится обученным персоналом по технологии приведенной в приложении 1 к данной инструкции.
После проведения ремонта необходимо засыпать кабель песчано-гравийной смесью толщиной не менее 100 мм и провести повторные испытания оболочки кабеля.

После проведения ремонта оболочки и повторного испытания, данные о ремонте необходимо занести в кабельный журнал кабельной линии с указанием:

- наименование кабельной линии;

- дата проведения ремонта;

- наименование монтажной организации и фамилии монтажников;

- расположение дефектного места на трассе с указанием метража;

- эскиз места ремонта с указанием расположения строительных длин;

- описание дефекта и проведенных ремонтных работ.

Если при испытаниях оболочек были вскрыты концы кабелей, закрытые капами, то после проведения испытаний на данных концах должны быть сразу же смонтированы новые капы. 
8. ИСПЫТАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПОСЛЕ МОНТАЖА 

И В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ



8.1 Общие положения
Испытания кабельных линий производятся в соответствии с нормативами и стандартами IEC 60502-2 (HD 62081), IEC 60840, IEC 60229, IEC 62067 действующими государственными руководящими документами и рекомендациями заводов-изготовителей.
Испытания должны производиться с соблюдением правил техники безопасности.

Техническое состояние кабельных линий определяется по совокупности параметров: сравнение конкретных результатов проведенных испытаний с нормируемыми значениями, данных эксплуатации, журналов периодических осмотров и др. Данные, полученные при испытаниях, должны быть сопоставлены с результатами измерений на других фазах линии и, по возможности, на однотипных линиях. Сопоставление измеренных при испытаниях значений параметров линии с их исходными значениями и оценка имеющихся различий, является главным критерием состояния кабеля. Выход параметров за установленные предельные значения следует рассматривать как признак наличия дефектов, которые могут привести к отказу линии.
В качестве исходных контролируемых параметров при вводе линии в эксплуатацию принимают значения, указанные в паспорте или в протоколе заводских испытаний. При эксплуатационных испытаниях в качестве исходных принимаются значения параметров, определённых при вводе линии в эксплуатацию. Качество проведенного ремонта оценивается сравнением результатов испытаний после ремонта с данными при вводе в эксплуатацию, принимаемыми в качестве исходных.

Методики испытаний и метрологические требования являются стандартными, приводятся в нормативной документации, инструкциях, методической литературе и т.д.

Результаты испытаний кабельных линий, место и причины их повреждения, выполненные мероприятия по ремонту, должны заноситься в паспорт кабельной линии.


8.2 Порядок испытаний

До начала испытаний производится осмотр всех элементов кабельной линии, каналов и туннелей, в которых проложена линия. Если плановый осмотр проводился менее чем за 1 месяц до испытаний, дополнительный осмотр не требуется.

При обнаружении дефектов концевых муфт, испытания должны проводиться после их устранения 
При испытаниях напряжение должно плавно подыматься до максимального значения и поддерживаться неизменным в течение всего периода испытаний. Отсчет времени приложения напряжения производится с момента установления его максимального значения.

При испытаниях кабельных линий, срок эксплуатации которых превышает 20 лет, величину испытательного напряжения рекомендуется снизить до 0,8 величины нормативного испытательного напряжения.
Напряжение прикладывается между жилой и экраном каждой фазы, при этом жилы других фаз и экраны всех фаз должны быть заземлены. 
При проведении испытания ток утечки должен уменьшаться и стабилизироваться. Если не происходит уменьшения тока утечки, а также при его увеличении или нестабильности, испытание следует продолжить до выявления дефекта, но не более 15 мин.

При испытании напряжение прикладывается поочередно к каждой фазе в течении 5 минут, при этом остальные фазы и все экраны должны быть заземлены.

Допускается одновременное испытание всех трех фаз кабельной линии.


8.3 Испытание кабелей повышенным напряжением 

8.3.1 Испытательное напряжение 
Испытательное напряжение промышленной частоты сети должно составлять 2 U0. Значения испытательного напряжения для стандартного номинального напряжения приведены в Таблице 8.3.

Таблица 8.3. – Стандартное испытательное напряжение
	Номинальное напряжение U кВ 
	110
	150
	220

	Испытательное напряжение кВ
	128
	174
	254


Во всех случаях испытательное напряжение должно постепенно повышаться до заданного значения и выдерживаться на этом уровне в течение всего времени испытания.

По соглашению между поставщиком и покупателем может быть проведено испытание основной изоляции кабеля повышенным напряжением пониженной частоты испытательной установки или напряжением переменного тока промышленной частоты в соответствии с п.п. а) или б):

а)переменным напряжением 2 U0  частотой 0,1Гц в течение 60 минут; 

б)переменным напряжением U0  частотой 50 Гц в течение 24 часов,

    где U0  - номинальное напряжения между жилой и экраном в период эксплуатации, кВ.

После испытания повышенным напряжением необходимо заземлить токопроводящую жилу и/или соединить её с медным экраном на время не менее 1 час.


8.3.2 Испытание основной изоляции кабеля с полимерной изоляцией постоянным током (выпрямленным) высокого напряжения не рекомендуется.

Способ испытания выбирается по согласованию с производителем кабеля.



8.4. Проверка физических параметров кабеля
Проверка целостности жил кабеля и фазировка кабельной линии проводится после окончания монтажа КЛ, перемонтажа муфт, монтажа ремонтных муфт, отсоединения и пересоединения жил кабеля.

Сопротивление жил кабеля постоянному току, приведенное к 1 км длины, должно соответствовать ГОСТ 22483-2012.
В процессе эксплуатации, после восстановительного и капитального ремонтов, допускается увеличение электрического сопротивления не более чем на 3%.

Измеренная ёмкость, приведенная к удельному значению (1 м длины), не должна отличаться от результатов заводских испытаний более чем на 5%.

Неравномерность распределения токов по жилам (фазам) и экранам в рабочем режиме не должна превышать 10%.
9.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Для определения места повреждения кабелей высокого напряжения в большинстве случаев достаточно определить место повреждения оболочки кабеля. 
Определение мест повреждения кабельных линий рекомендуется производить в три этапа:
1) Диагностика повреждения: определение характера повреждения, выполнение предварительных измерений расстояния до места повреждения. 
2) Определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов;

3) Уточнение местонахождения повреждения одним из абсолютных методов.

Повреждения кабелей могут быть подразделены на следующие виды:

- Повреждения изоляции, вызывающие замыкание одной фазы на землю;

- Обрыв фазы с заземлением или без заземления;

- Сложные повреждения, представляющие комбинации из упомянутых выше видов

повреждений.

Измерения производятся на кабельной линии, отключенной от источника питания, и отсоединенной от всех электроприемников.

Трасса кабельной линии, отключившейся аварийно, должна быть осмотрена. При необходимости производится уточнение трассы.

Производится осмотр кабельной линии в кабельных сооружениях в целях обнаружения явного повреждения. Осмотру подлежат также муфты.

Для установления характера повреждения кабельной линии следует:

- измерить сопротивление изоляции каждой токоведущей жилы по отношению к земле мегомметром на напряжение 2500 В;

- определить целостность (отсутствие обрыва) токоведущих жил;

- определить расстояние до зоны повреждения приборами типа Р5-10, Рейс-105 или подобными импульсными искателями повреждения.

После определения характера повреждения кабельной линии выбирается метод, наиболее подходящий для определения места повреждения в данном конкретном случае.

Определение зоны повреждения производится одним из относительных методов:

- импульсным методом;

- методом колебательного разряда.

После определения зоны повреждения непосредственно на трассе определяют место повреждения одним из следующих абсолютных методов:

- индукционным;

- акустическим;

- методом накладной рамки.

Перед определением мест повреждений оболочек необходимо предварительно ознакомиться с паспортными данными линии и результатами предыдущих испытаний оболочек фаз кабеля повышенным напряжением.

При определении мест повреждений оболочек первоначально производится определение зоны повреждения методом падения напряжения (петлевым методом), а затем точное определение места повреждения акустическим методом или методом шагового напряжения.

При определении мест повреждений оболочек кабелей, проложенных в земле, запрещается прожигание места повреждения оболочек для предотвращения повреждения основной изоляции.
После испытаний необходимо заземлить экран на время не менее 0,5 ч.
10. Контроль технического состояний кабельных линий и их ремонт
Кабели являются наиболее трудным элементом электрооборудования, и эксплуатация кабельных линий имеет свои особенности, так как обнаружить дефекты в ней простым осмотром не всегда удается. Это связано с возможной большой длиной кабелей, различными условиями прокладки и эксплуатации (в земле, в лотках, на воздухе, на эстакадах, в кабельных сооружениях), различным материалом изоляции кабеля.
Основным методом контроля состояния изоляции кабельной линии является испытание ее повышенным напряжением. Цель испытаний состоит в выявлении и своевременном устранении развивающихся дефектов изоляции кабеля, концевых и соединительных муфт, с тем чтобы предупредить возникновение повреждений в процессе работы. Испытание повышенным напряжением кабельных линий напряжением свыше 1000 В проводят один раз в 3 года.
Состояние кабеля определяется по току утечки. При удовлетворительном его состоянии подъем напряжения сопровождается возрастанием тока утечки за счет зарядки емкости, затем снижается до 10 - 20 % максимального значения. 
Кабельная линия считается пригодной к эксплуатации, если при испытаниях не произошло пробоя или перекрытия по поверхности концевой муфты, не наблюдается резких толчков тока и заметного роста тока утечки.
Допустимые токовые нагрузки для длительного нормального режима работы кабельных линий определяются с помощью таблиц, приводимых в электротехнических справочниках. Эти нагрузки зависят от способа прокладки кабеля и вида охлаждающей среды (земля, воздух).
Для кабелей, проложенных в земле, длительно допустимая нагрузка принимается из расчета прокладки одного кабеля в траншее на глубине 0,7 – 1 – 1,5  м при температуре земли 15°С. Для кабелей, проложенных на открытом воздухе, температура окружающей среды принимается равной 25°С. Если расчетная температура окружающей среды отличается от принятых условий, то вводится поправочный коэффициент.
За расчетную температуру земли принимается наивысшая среднемесячная температура из всех месяцев года на глубине прокладки кабеля.
За расчетную температуру воздуха принимается наибольшая среднесуточная температура, повторяющаяся не менее трех раз в году.
Длительно допустимая нагрузка кабельной линии определяется по участкам линий с наихудшими условиями охлаждения, если длина этого участка не менее 10 м. Допустимые нормы перегрузок с учетом их длительности приводятся в технической документации завода-изготовителя кабеля.
10.1. Ремонт кабелей
Ремонт кабельных линий производится по результатам осмотров и испытаний. Перед началом ремонта по виду повреждения и марке кабеля определяется тип кабельной арматуры в зависимости от условий эксплуатации. Полученный комплект (упаковка) муфты осматривается на предмет целостности упаковки и сроков ее хранения (некоторые комплектующие кабельной арматуры имеют ограниченный срок хранения). Тип кабельной арматуры выбирается по условиям эксплуатации кабельной линии, марке кабеля и характеристиках электрических сетей. Характеристики кабельной арматуры должны соответствовать условиям эксплуатации кабельной линии.  
Особенностью выполнения работ является то обстоятельство, что кабели, подлежащие ремонту, могут находиться под напряжением, и кроме того они могут располагаться близко к действующим кабелям, находящимся под напряжением. Поэтому необходимо соблюдать необходимые меры безопасности при работах в действующих электроустановках, и обеспечить сохранность близлежащих кабелей.
Ремонт кабельных линий может быть связан с раскопками. Во избежание повреждений близлежащих кабелей и инженерных коммуникаций на глубине более 0,4 м земляные работы выполняются только в ручную (лопатой). При наличии вблизи места ремонта каких-либо подземных коммуникаций работы должны производиться только с разрешения их владельца. После вскрытия кабеля, подлежащего ремонту, необходимо принять меры по сохранности рядом расположенных кабелей (коммуникаций). 

При выполнении работ по ремонту кабеля на открытом воздухе необходимо принять меры по защите места работ от пыли, атмосферных осадков и тп. Работы необходимо выполнять под палаткой или тентом. 
Основными видами работ при повреждении кабельной линии являются: ремонт оболочек, восстановление изоляции токопроводящих жил (ТПЖ), соединение ТПЖ, монтаж соединительных и концевых муфт. Для ремонта незначительных повреждений защитной оболочки кабеля можно использовать специальные разъемные ремонтные манжеты, имеющие в комплекте герметизирующие элементы.
Если установлен факт наличия влаги внутри кабеля, то увлажненный участок вырезается, делается вставка кабелем аналогичного типа и монтируются две соединительные муфты. Проверка кабеля на влажность при ремонте обязательна.

В настоящее время, при проведении ремонта кабелей используется современная кабельная арматура на основе термоусаживаемых материалов. Для соединения и оконцевания кабелей применяются различные типы концевых и соединительных муфт, обеспечивающих надежную работу кабельных линий в различных условиях эксплуатации (внутренней и наружной установки, в земле, в увлажненных грунтах и в воде, в кабельных сооружениях и промышленных помещениях с повышенной пожаро- и взрывоопасностью и тп).

Работа по монтажу кабельной арматуры выполняется квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующее обучение и имеющим соответствующие сертификаты от заводов-изготовителей кабельной арматуры.

Монтаж кабельной арматуры должен выполняться строго в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Кабельная арматура различных заводов может иметь значительные отличия по комплектующим и технологии монтажа.

Для разделки кабеля следует использовать специальный инструмент. Усадку термоусаживаемых элементов следует выполнять с помощью газовой горелки или промышленного электрофена с температурой воздуха на выходе из сопла не менее 600°С.

После окончания ремонта кабеля необходимо убрать рабочее место, уложить муфты и запас кабеля в траншее (кабельном сооружении), восстановить конструкции и засыпать кабель. После засыпки кабеля и муфт проводится испытание кабельной линии повышенным напряжением. 

При успешном испытании кабельная линия включается в работу.

10.3. Технологические этапы ремонта кабеля:

1. Подготовка рабочего места; допуск к работе;

2. Подготовительные работы;

3. Очистка кабеля;

4. Подготовка изоляции, ТПЖ и защитных слоев к проверке на влажность;

5. Разметка кабеля согласно монтажной инструкции;

6. Наложение бандажей, снятие защитных покровов;

7. Подготовка трубок для восстановления оболочки и защитного кожуха;

8. Разделка кабеля;

9. Подготовка жил, фазировка ТПЖ;

10. Подготовка изоляции ТПЖ, снятие полупроводящего слоя;

11. Обработка «корешка» разделки кабеля;

12. Подготовка соединителей и изолирующих трубок ТПЖ;

13. Соединение ТПЖ с помощью соединительных гильз;  *

14. Восстановление изоляции ТПЖ;

15. Восстановление заполнения внутренних слоев кабеля;

16. Восстановление экрана и наложение поводка; (при наличии, восстановление брони);

17. Надвижка и усадка защитного кожуха;

18. Сборка инструмента и оформление окончания работ;

19. Уборка рабочего места.

*комплекты кабельной арматуры могут комплектоваться соединительными гильзами или наконечниками под опрессовку или с болтами со срывными головкам.
10.4. Методические указания по ремонту кабеля
10.4.1. Процесс монтажа должен быть непрерывным до полного его окончания. В процессе монтажа соблюдать чистоту рук и инструмента и выполнять все мероприятия, указанные в заводской инструкции; принять меры, исключающие попадание пыли и влаги в муфту. 

10.4.2. Поверхности оболочек, бронепокровов или шланга кабеля, предназначенные для контакта с герметиком, должны быть обезжирены, зачищены (бронепокровы до металлического блеска) напильником или шкуркой и еще раз обезжирены. Снятие полупроводящего слоя с изоляции ТПЖ производить только специальным ножом.

10.4.3. Усадку термоусаживаемых изделий производить газовой горелкой или электрофеном. 

10.4.4. Для усадки горелку отрегулировать так, чтобы пламя ее было синее, размытое с желтым языком. Остроконечное синее пламя не допускается.

10.4.5. При усадке термоусаживаемых перчаток, трубок горелку держать в направлении усадки изделий, равномерно перемещая горелку по окружности кабеля. Прежде, чем продолжить усадку вдоль кабеля трубка или перчатка должны равномерно усесть по всей окружности.

10.4.6. Поверхности усаженных трубок или перчаток должны быть гладкими, без морщин и вздутий.

10.4.7. Ленты клея-расплава и герметиков наматывать на прогретые до 70-80 оС поверхности (ленты при прикосновении прилипают). Намотку клея-расплава выполнить в один слой с 50%-ным перекрытием без натяга. Для предотвращения раскручивания конец ленты клея-расплава при наложении последнего витка подплавить пламенем горелки.

10.4.8. При намотке ленты герметика  необходимо вытягивать не менее чем на 30% по ширине. При таком вытягивании ленты после намотки герметика превращается в монолит, герметично соединенный с элементами муфты. Нанесение герметика  при температуре ниже 0 оС проводится после нагрева его до плюс 20 оС пламенем горелки.

10.4.9. Перед усадкой термоусаживаемых элементов удалить с них бумажную маркировку.

10.4.10. Для защиты полупроводящего слоя и изоляции от прямого воздействия пламени горелки временно защитить ее обмоткой стеклоленты.
11. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КОНЦОВ КАБЕЛЕЙ

Капы для герметизации концов кабелей выбираются в зависимости от наружного диаметра кабеля. Необходимо использовать капы с клеевым составом, нанесенным на внутреннюю поверхность капы, или со специальными вкладышами из адгезивного материала. Рекомендуется использовать капы по ТУ 16.К71-051-89 «Оконцеватели кабельные термоусаживаемые» с усиленным уплотнением типа 102L (с термоплавким клеем)
Технология монтажа кап:
Измерить длину цилиндрической части капы.

На оболочке кабеля на расстоянии от конца, превышающем длину цилиндрической части капы на 15-20 мм, отметить границу монтажа капы.
На поверхности оболочки в месте монтажа капы снять скребком все наплывы и выпуклые надписи. При необходимости обрезать конец кабеля таким образом, чтобы срез был ровным и прямым.

Поверхность оболочки в месте монтажа капы зачистить шкуркой и обезжирить ацетоном (допускается использование бензина, нефраса или уайт-спирита).

Надеть капу на конец кабеля (между капой и оболочкой должен быть клеевой слой).
[image: image27.emf]

Рисунок 19 Порядок герметизации кабеля

Легким пламенем газовой горелки осадить капу, начиная с торца. Настройте горелку таким образом, чтобы получить мягкое синее пламя с желтым языком. Следует избегать острого синего пламени. Направляйте горелку в сторону усадки для того, чтобы предварительно нагреть усаживаемый материал. Постоянно перемещайте пламя во избежание пережога материала. При прогреве капы и ее усадке на свободную оболочку кабеля должен выдавливаться клеевой состав в виде ровного валика. Поверхность капы должна быть ровной, гладкой, без морщин.

Дать остыть месту монтажа до температуры ниже 35 °С. До остывания любые механические воздействия на место монтажа капы не допускаются.

При необходимости особенно надежной герметизации концов кабелей возможно применение двойного капирования. При этом внутренняя капа осаживается на полупроводящий экран по изоляции кабеля (герметизируется токопроводящая жила), а наружная капа осаживается на внутреннюю капу и оболочку кабеля.

Возможна также дополнительная герметизация жилы и медного экрана кабеля расплавленным битумом, который наносится перед монтажом на срез кабеля до полного его перекрытия.

Необходимость двойного капирования и дополнительной герметизации битумом определяет шеф-инженер.
12. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ
12.1. Земляные работы
При выполнении земляных работ необходимо точно определить местонахождение расположенных вблизи трассы кабеля сооружений (газовых, водопроводных, связи и прочих коммуникаций).

Не допускается производство раскопок землеройными машинами на расстоянии менее 1 м и применение гидромолота, бетонолома, отбойного молотка и других ударных механизмов на расстоянии ближе 5 м от кабелей. При выполнении земляных работ над кабелями применение отбойных молотов для рыхления грунта и землеройных машин для его выемки, а также ломов и кирок допускается только на глубину, на которой до кабелей остается слой грунта не менее 0,3 м. Дальнейшая выемка грунта должна производиться лопатами.

В зимнее время выемку грунта лопатами можно начинать только после его отогревания. При этом приближение источника тепла к кабелям допускается не ближе чем на 15 см.

Крепление стенок траншей, выполнение откосов, крутизна откосов планируются в соответствии с условиями, указанными в СНиП и ПТБЭ.
12.2. Вскрытие муфт, разрезание кабеля
Перед вскрытием муфт или разрезанием кабеля необходимо удостовериться в том, что кабель определен правильно, что он отключен и выполнены технические мероприятия, необходимые для допуска к работам на нем.

В тех случаях, когда нет уверенности в правильности определения подлежащего ремонту кабеля, производится его уточнение в «пучке» и на трассе. Для уточнения применяется специальная лаборатория. После уточнения на кабеле вешается специальная бирка с указанием наименования кабельной линии, фазы, должности и фамилии работника, проводившего уточнение.
Перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты необходимо проверить отсутствие напряжения с помощью специального приспособления – прокола, состоящего из изолирующей штанги и режущего наконечника. Приспособление должно обеспечить прокол и разрезание оболочки и изоляции до жилы с замыканием на землю. Кабель в месте прокола предварительно прикрывается защитным экраном. В туннелях, коллекторах и колодцах такое приспособление разрешается применять только при наличии дистанционного управления.

Меры безопасности при выполнении прокола должны соответствовать ПТБЭ.

12.3. Перекладка кабеля и переноска муфт действующих кабельных систем 

не допускается.
12.4. Работы в подземных сооружениях
Меры безопасности при работах в колодцах, коллекторах и туннелях должны соответствовать ПТБЭ и ППБ.

Перед началом осмотра или работы в подземных сооружениях, не имеющих приточно-вытяжной вентиляции, необходимо проверить отсутствие горючих и вредных для человека газов. Проверка газов с помощью открытого огня запрещается.

Применение открытого огня в колодцах, коллекторах и туннелях, а также вблизи открытых люков запрещается.

При прожигании мета повреждения кабелей находиться в колодцах запрещается, а в туннелях и коллекторах допускается только на участках между двумя открытыми входами. Работать на кабелях во время их прожигания запрещается. Во избежание пожара после прожигания кабели необходимо осмотреть.
13. ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ГРУНТОМ, МАРКИРОВКА

После испытаний оболочек проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем земли, уложена механическая защита – железобетонные плиты. Далее трасса засыпается грунтом, причем не допускается засыпка трассы комьями мерзлой земли, грунтом, содержащим камни, куски металла, шлака  и т.п.

Окончательную засыпку траншеи разрешается проводить после успешного испытания кабеля и подписания акта на скрытые работы.

После окончания прокладки и монтажа кабельной линии с места работ должны быть вывезены мусор, отходы использованных материалов и кабеля.

Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование и быть промаркирована в соответствии с требованиями ПУЭ.

14. ОБХОДЫ И ОСМОТРЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
Надзор за трассами кабельных линий, кабельными сооружениями и кабельными линиями в целях проверки их состояния и соблюдения правил охраны электрических сетей производится периодическим обходом и осмотром оперативным персоналом или специально выделенными для этого монтерами, инженерно-техническим персоналом в сроки, предусмотренные Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и местными инструкциями.

Внеочередные обходы и осмотры производятся в период паводков и после ливней, а также при отключении линий релейной защитой.

При обходах и осмотрах трасс кабельных линий, проложенных на открытых территориях, необходимо:

- проверять, чтобы на трассе не производились не согласованные с энергопредприятием работы (строительство сооружений, раскопка земли, посадка растений, устройство складов, забивка свай, столбов и т.п.), а также, чтобы не было завалов трасс снегом, мусором, шлаком, отбросами, не было провалов и оползней грунта;

- осматривать места пересечения кабельных трасс с железными дорогами, обращая внимание на наличие предупредительных плакатов и на надежное металлическое соединение рельсов электрифицированных железных дорог в местах стыков;

- осматривать места пересечения кабельных трасс шоссейными дорогами, канавами и кюветами;

- осматривать состояние устройств и кабелей, проложенных по мостам, дамбам, эстакадам и другим подобным сооружениям;

- проверять состояние кабеля в местах выхода кабелей на стены зданий или опоры воздушных линий электропередачи наличие и состояние защиты кабелей от механических повреждений, исправность концевых муфт.

При обходах и осмотрах трасс кабельных линий, проложенных на закрытых территориях, кроме выполнения рекомендаций п.4.3, необходимо:

- при выявлении нарушений правил охраны электрических сетей на трассах линий вручать предписание об их устранении;

- в случае выявления не устраненных в установленный при предыдущем осмотре срок недостатков составлять протокол о нарушении.

Осмотр кабельных сооружений и кабельных линий, проложенных в кабельных сооружениях, должен производиться специально выделенным персоналом электростанции или электрических сетей. При осмотре кабельных сооружений и кабельных линий, проложенных в кабельных сооружениях, необходимо:

- проверять внешнее состояние соединительных и концевых муфт, крепления кабелей;

- проверять, наличие смещений и провесов кабелей, соблюдение предусматриваемых ПУЭ расстояний между кабелями;

- проверять исправность освещения;

- измерять температуру воздуха в помещениях;

- проверять исправность устройств сигнализации и пожаротушения;

- проверять состояние строительной части, дверей, люков и их запоров, крепежных конструкций, наличие разделительных несгораемых перегородок и плотности заделки кабелей в местах прохода через стены, перекрытия и перегородки;

- проверять наличие и правильность маркировки кабелей;

- проверять, наличие посторонних предметов, строительных и монтажных материалов, обтирочных концов, тряпок, мусора и пр.;

- проверять, наличие грунтовых и сточных вод, технологических отходов производства.

В случаях, когда кабельные сооружения и распределительные устройства или подстанции принадлежат разным организациям, осмотр концевых участков и концевых муфт кабельных линий в РУ и ПС должен производиться с представителями этих организаций.

Результаты обходов и осмотров кабельных линий, их трасс и кабельных сооружений регистрируются в журнале по обходам и осмотрам. Кроме того, все обнаруженные дефекты на трассах кабельных линий должны быть записаны в журнал дефектов и неполадок или в карты дефектов.

При выявлении дефектов, требующих немедленного устранения, производящий обход и осмотр обязан немедленно сообщить об этом своему непосредственному начальнику, дежурному персоналу организации, эксплуатирующей кабельную линию и ответственному персоналу предприятия (организации) - владельца электроустановки.

При обнаружении на трассе кабельных линий производства земляных работ, выполняемых без разрешения предприятия (организации) владельца кабельных сетей, а также других нарушений действующих правил охраны электрических сетей, производящий обход и осмотр должен принять меры по предотвращению выше указанных нарушений, сообщить об этом непосредственному начальнику, сделать запись в журнале обходов и осмотров, выдать предупреждение лицам, производящим несанкционированные раскопки.

При обнаружении дефектов на кабельных линиях в распределительных устройствах электростанций и подстанций, сведения о них передаются владельцу КЛ.
В случаях, когда монтаж соединений провода заземления должен производиться в условиях не предусмотренных указанными выше правилами, должны быть разработаны и утверждены дополнительные меры безопасности в проекте производства работ.
Приложение 1
Технология ремонта оболочки кабеля
П.1.1. Ремонт с применением термоусаживаемой манжеты
Для ремонта рекомендуется использовать термоусаживаемые манжеты фирмы «Райхем» или «ПЗЭМИ» длиной до 1500 мм. Внутренний диаметр манжеты зависит от наружного диаметра ремонтируемого кабеля. Основные данные по манжетам приведены в таблице П1.

Таблица П1

	Наружный диаметр ремонтируемого кабеля, мм
	Внутренний диаметр манжеты, мм
	Обозначение манжеты (указанного типа или аналогичный)

	
	до усадки Da (мин.)
	после усадки Db (макс.)
	«Райхем»
	«ПЗЭМИ»

	До 30
	54
	15
	CRSM 53/13-1500/239
	-

	До 60
	86
	21
	CRSM 84/20-1500/239
	МТ-75/30-800

	До 90
	100
	27
	CRSM 107/29-1500/239
	МТ-110/45-800

	До 110
	140
	30
	CRSM 143/36-1500/239
	МТ-110/45-800

	До 150
	200
	50
	CRSM 198/55-1500/239
	-


Манжета выбирается такой, чтобы после усадки на кабель ее внутренний диаметр был в пределах от (Db +15% Db) до (Da -15% Da); где Db – внутренний диаметр манжеты после усадки, Da – внутренний диаметр манжеты до усадки. 
Ремонтную манжету и замок можно отрезать любой необходимой длиной на месте монтажа.

По согласованию с предприятием-изготовителем кабеля допускается использовать равноценные по качеству термоусаживаемые манжеты других производителей.
Определяется граница места ремонта оболочки кабеля (минимум по 100 мм в обе стороны от краев дефекта по длине кабеля).

При наличии ребер на оболочке кабеля необходимо в месте ремонта снять ребра по всей окружности.

Поверхность оболочки в месте ремонта зачистить шкуркой и обезжирить ацетоном.
Отрезать от манжеты и замка участок равный по длине месту ремонта.

Снять с отрезка манжеты защитную пленку, обернуть манжету вокруг ремонтируемого участка кабеля таким образом, чтобы клеевой слой манжеты примыкал к оболочке кабеля. Надвинуть на приливы манжеты замок.
Легким пламенем газовой горелки усадить манжету на кабель, начиная прогрев с середины со стороны противоположной замку. Перемещая пламя горелки вдоль и по периметру манжеты, добиться ее осаживания на кабель, при этом необходимо следить, чтобы не было перегрева манжеты.

[image: image28.jpg]CRSM 107/29 Mayctrarns CRSM 10

— ] | Knen




[image: image29.jpg]



Рисунок 20. Ремонтная манжета

После полной усадки манжеты необходимо дополнительно прогреть зону вблизи замка. При правильной усадке манжеты после прогрева из-под ее концов на оболочку кабеля должен выдавиться клеевой состав в виде ровных валиков.
После усадки необходимо дать манжете остыть до температуры ниже +35 °С. Не допускается любые механические воздействия на место ремонта до остывания.
П1.2. Ремонт с применением лент RULLE
Ленты RULLE выполнены из этиленпропиленовой резины с клейким слоем из бутилкаучука, закрытым защитной пленкой, которая снимается при монтаже. Толщина лент  – 2 мм,  ширина – 60 мм.
Определяется граница места ремонта оболочки кабеля (минимум по 100 мм в обе стороны от краев дефекта по длине кабеля).

При наличии ребер на оболочке кабеля необходимо в месте ремонта снять ребра по всей окружности.

Поверхность оболочки в месте ремонта зачистить шкуркой и обезжирить ацетоном.

Наложить с 50% перекрытием два слоя лены RULLE. Наложение производить клеевым составом к оболочке ремонтируемого кабеля, снимая с него защитный слой. При намотке ленту следует вытягивать до такой степени, чтобы нарисованные на ее поверхности овалы превратились в круги.
Приложение 2
Перечень веществ, вредно действующих на оболочку кабеля
2.1. В перечне приведены данные по устойчивости (удовлетворительной, ограниченной или неудовлетворительной) к воздействию различных веществ материала оболочки кабелей (полиэтилена высокой плотности) при отсутствии внутреннего давления и внешнего механического напряжения и температурах 20°С и 60°С.

2.2. Материал оболочки кабелей имеет неудовлетворительную устойчивость при температурах 20°С и 60°С к воздействию следующих веществ:

-бром (жидкий или газ), йод в спиртовом растворе и в соли калия, фтор (газ);
-галогенопроизводные вещества: бромистый метил, бромоформ, дихлорэтилен, дихлорбензол,
дихлорпропилен, метилциклогексан, пропилен дихлорид, тетрахлорэтилен, трихлорбензол,
трихлорэтилен, трибромметан, хлорбензол, хлороформ, хлоросульфиновая кислота, хлористый
тионил, хлористый этил, хлористый этилен, хлористый метил, хлористый метилен;
-ароматические углеводороды;
-дипентен, тетрадекан, тетрагидрофуран, трёхокись серы, диэтиловый эфир, дипентен, изопен-
тан, изопропиламин, изопропиловый амин, меркаптанат этила, нитробензол, нитротолуол, N-
пентан, олеум, пентан-2, фурфурол, циклогексан, O-Zylene, P-Zylene, этилбензол;
-азотная кислота (95% и выше), «царская водка» (НСl/НNОз=3/1), серная кислота (кипящая),
керосин, скипидар (живица).
2.3.  Материал оболочки кабелей имеет ограниченную устойчивость при температуре 20°С и не удовлетворительную устойчивость при температуре 60°С к воздействию следующих веществ: акрилат этила, декан, дибутиловый амин, дисульфид углерода, ксилол, лигроин, лизоль, метилциклогексан, N-гептан, озон, стирол, тетрахлорид углерода, тетрахлорид титана, тетрахлорметан, трёххлористое соединение бора, толуол, тормозная жидкость, хлор (насыщенный водный раствор или газ), хлорид аллила.

2.4.Материал оболочки кабелей имеет удовлетворительную устойчивость при температуре 20°С и неудовлетворительную устойчивость при температуре 60 °С к воздействию следующих веществ: изоприловый эфир, нитроэтан, октиловый спирт, оливковое масло, перекись водорода (90%), серная кислота (от 80 до 98%), хлорная кислота (70%), этилацетат.
2.4.1. Материал оболочки кабелей имеет ограниченную устойчивость при температурах 
20°С и 60°С к воздействию следующих веществ: ацетон, амилацетат, бензол, бензин, диацетоновый спирт, диэтиловый кенон, гексахлорофен, камфорное масло, сернистый кальций.
2.4.2. Материал оболочки кабелей имеет удовлетворительную устойчивость при температуре 20 С и ограниченную устойчивость при температуре 60°С к воздействию следующих веществ: анилин, гексан, дизельное топливо, изооктан, масляная кислота, фурфуроловый спирт, этиловый спирт и некоторые другие вещества, перечень которых имеется на ПО «Энергокомплект».
Перечень составлен на основании данных, предоставленных фирмой «Borealis» (поставщик полиэтилена), источник информации-ISO/TR 7472, 7474; Carlowitz: «Kunststofftabellen-3. Auflage».


Приложение 3.  ВЫБОР НОМИНАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ЖИЛ И ЭКРАНОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОКОВЫХ НАГРУЗОК И УСЛОВИЙ ПРОКЛАДКИ

П3.1. Общие указания

Номинальное сечение токопроводящих жил (ТПЖ) выбирается из ряда (185); 240; 300; 350; 400; 500; 630; 800; (1000) мм². Кабели сечением 185 и 1000 мм² могут быть изготовлены по специальной заявке заказчика.

Номинальное сечение ТПЖ выбирается по длительно допустимому току, приведенному в П.3.2. и скорректированному с учетом условий прокладки и эксплуатации кабеля при помощи поправочных коэффициентов, приведенных в П.3. Поправочные коэффициенты должны быть приняты для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, длина которого превышает 10 м.
Длительно допустимый ток кабельной линии определяется исходя из передаваемой мощности по формуле:






Р




I=--------------------(A)





(2.1)


                      √3∙U∙cosφ 
где Р – передаваемая мощность, кВт,


U – номинальное линейное напряжение, кВ


φ – угол сдвига фаз между напряжением и током.

Величина передаваемой мощности принимается с учетом возможных послеаварийных нагрузок и обеспечения необходимого резерва мощности в энергосистеме.

При необходимости прокладки нескольких параллельных кабельных цепей для передачи мощности Р рекомендуется проводить технико-экономические расчеты с учетом затрат на прокладку кабелей, их монтаж, эксплуатацию и требований надежности электроснабжения.

Выбранное номинальное сечение жилы должно быть проверено по допустимому току в послеаварийном режиме (перегрузка) в соответствии с П.3.4. и по допустимому току короткого замыкания жилы, приведенному в П.3.5.
Номинальное сечение экрана кабелей выбирается по допустимому току короткого замыкания экрана, приведенному в П.3.5. 
Пропускная способность кабеля зависит от способа прокладки (то есть, при различных способах прокладки кабеля требуются разные сечения кабеля для передачи одной и той же мощности), поэтому при расчете сечения кабеля следует учитывать условия его прокладки.

П3.2. Определение сечения токопроводящей жилы 
и расчет допустимой токовой нагрузки

Длительно допустимая токовая нагрузка силовых кабелей рассчитывается по методике 
CEI IEC 60287.  

Длительно допустимый ток кабеля в общем случае с учетом условий прокладки рассчитывается по формуле:

I= √ ∆Ѳ – Wd(0,5T1 + n(T2  + T3 + T4 )                       (A),         
   (2.2)

           R T1 + nR(1+ʎ1)T2 + nR(ʎ1 + ʎ2)(T3 + T4)

где  ∆Ѳ – разница температур между токоведущей жилой и окружающей средой, °С;


Wd  - диэлектрические потери на единицу длины, Вт/м;

T1 - термическое сопротивление между жилой и металлическим экраном (оболочкой), °С∙м/Вт;

T2  - термическое сопротивление между металлическим экраном (оболочкой) и броней, °С∙м/Вт;

T3  - термическое сопротивление наружного покрова, °С∙м/Вт;

T4- термическое сопротивление окружающей кабель среды, °С∙м/Вт (для земли эта величина обусловлена процессом теплопроводности, а для воздуха – процессом конвекции);

R  - электрическое сопротивление токопроводящей жилы при максимально допустимой её температуре, Ом/м;

n  - число жил в кабеле;

ʎ1, ʎ2  - отношение общих потерь в металлических экранах (оболочках) и броне к сумме потерь в токоведущих жилах;

При расчетах по этой формуле приняты следующие допущения:

-  подсушивание грунта вокруг кабелей, проложенных в земле, не учитывается;

-  кабели, проложенные на воздухе, защищены от воздействия солнечного излучения.

Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей, указанные в технических условиях, это усредненные значения для разных марок кабеля, рассчитаны с учетом следующих условий:

· Температура ТПЖ в нормальном режиме 90°С;

· Температура окружающей среды: 15°С при прокладке в земле; 25°С при прокладке на воздухе;

· Коэффициент нагрузки равен 1,0;

· Глубина прокладки в земле 0,7 – 0,8 м;

· Удельное сопротивление грунта 1,2 К∙м/Вт;

· При прокладке «треугольником» кабели проложены вплотную, при прокладке «в ряд» - расстояние между фазами кабеля в свету равно диаметру кабеля;

· Кабели на воздухе проложены свободно и защищены от солнечного излучения;

· Экраны фаз кабеля соединены и заземлены с двух сторон;

При других условиях эксплуатации длительно допустимый ток должен быть скорректирован путем применения корректирующих коэффициентов и режимов соединения и заземления экранов.
П3.3. Поправочные коэффициенты для пересчета длительно допустимых токов
· В зависимости от температуры окружающей среды (k1)

Таблица П.3

	
	Поправочный коэффициент k1 при температуре окружающей среды, °С

	
	-10
	-5
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	В земле
	1,20
	1,13
	1,10
	1,06
	1,03
	1,00
	0,97
	0,93
	0,89
	0,86
	0,82

	На воздухе
	1,27
	1,21
	1,18
	1,14
	1,11
	1,08
	1,04
	1,00
	0,96
	0,92
	0,88


· В зависимости от глубины прокладки (k2) 
Таблица П.4
	Глубина прокладки
	0,5
	0,6
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4
	1,5
	1,6
	1,8
	2,0
	2,5
	3,0
	4,0

	Поправочный коэффиц. k2
	1,04
	1,02
	1,00
	0,98
	0,97
	0,96
	0,95
	0,94
	0,93
	0,92
	0,91
	0,88
	0,84


· В зависимости от удельного теплового сопротивления грунта (k3)
Таблица П.5
	Уд.сопротивл. грунта,°С∙м/Вт
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,2
	2,6
	3,0

	Поправочный коэффиц. k3 
	1,37
	1,21
	1,09
	1,04
	1,00
	0,93
	0,87
	0,82
	0,78
	0,75
	0,71


Примечание: Удельное термическое сопротивление окружающей среды (ориентировочно), °С∙м/Вт:

- проточной воды









0;

- при прокладке по дну водоемов






  0,40 – 0,50

- песок, влажностью более 9%, песчано-глинистая почва, влажностью более 14%

0,80
- песок, влажностью 7-9%, песчано-глинистая почва, влажностью 12-14%


1,20

- песок, влажностью 4-7%, песчано-глинистая почва, влажностью 8-12%


1,80

- песок, влажностью до 4%, каменистая почва





3,00

· В зависимости от взаимного расположения кабельных линий 

· в зависимости от расстояния между фазами, для кабелей проложенных «в ряд» 
(в плоскости) (k4) 

[image: image30.png]



Рисунок 21. Прокладка кабеля в плоскости (в ряд)
Таблица П.6
	e/D
	0
	0,75
	1,0
	1,5
	2,0
	3,0

	Кабели в земле, k4
	0,95
	0,99
	1,00
	1,02
	1,03
	1,06

	Кабели на воздухе, k4
	0,80
	0,88
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00



для кабелей, проложенных в земле (k5)
[image: image31.png]® ® @———® ® ®






Рисунок 22. Способы укладки фаз кабелей

Таблица П.7 – поправочные коэффициенты для перерасчета длительно допустимых токов проложенных в земле рядом групп кабелей (k5) 

	е, мм
	Число групп кабелей

	
	2
	3
	4
	5
	6

	0(касающиеся)
	0,85
	0,76
	0,70
	0,66
	0,62

	100
	0,87
	0,79
	0,74
	0,70
	0,67

	300
	0,90
	0,83
	0,79
	0,75
	0,73

	500
	0,92
	0,85
	0,82
	0,79
	0,77

	700
	0,93
	0,87
	0,84
	0,82
	0,80

	900
	0,94
	0,89
	0,86
	0,84
	0,83

	1200
	0,95
	0,91
	0,89
	0,87
	0,86

	1500
	0,06
	0,92
	0,91
	0,89
	0,89

	1800
	0,96
	0,93
	0,92
	0,91
	0,91

	2000
	0,97
	0,94
	0,93
	0,92
	0,92

	3000
	0,98
	0,96
	0,96
	0,95
	0,95


-
для кабелей, проложенных на воздухе (k5)
Таблица П.8
	Количество кабельных систем
	1
	2
	3
	Варианты расположения кабелей

	Кабели расположены по поверхности земли¹
	0,97
	0,94
	0,93
	[image: image32.png]




	Кабели расположены по поверхности земли³
	0,96
	0,91
	0,88
	[image: image33.png]Wed boo





	Кабели проложены на полках (лотках) без возможности циркуляции воздуха²
	Количество полок (лотков)
	
	
	
	[image: image34.png]




	
	1
	0,97
	0,94
	0,93
	

	
	2
	0,95
	0,92
	0,91
	

	Кабели проложены на полках (лотках) с возможностью циркуляции воздуха²
	1
	1,00
	0,97
	0,96
	[image: image35.png]




	
	2
	0,98
	0,95
	0,94
	

	¹Нагрев от соседних кабельных систем учитывается при e/D: ≤1 – для 2-х кабельных систем

                                                                                               ≤1,5 – для 3-х кабельных систем

²Нагрев от соседних кабельных систем учитывается, если зазор между кабелем и лежащей выше полкой меньше 4D и расстояние между кабелями на одной полке соответствует указанному в (¹)

³ Нагрев от соседних кабельных систем учитывается при e/D: ≤0,5 – для 2-х кабельных систем;

                                                                                             ≤0,75 – для 3-х кабельных систем


· при прокладке в трубах и каналах (k6)
· при длине труб менее 10 м: k6=1;

· при длине труб 10 м и более применяются коэффициенты k6, приведенные в таблице 2.9.

Таблица П.9

	Условия прокладки
	k6, при внутреннем диаметре трубы

	
	1,5 De
	2 De
	2,5 De
	3 De
	3,5 De
	4 De

	Кабели проложены в отдельных трубах в грунте или на воздухе с защитой от солнечного излучения
	0,90
	0,91
	0,92
	0,93
	0,94
	0,95

	Три кабеля  проложены в одной трубе в грунте или на воздухе с защитой от солнечного излучения
	0,90
	0,91
	0,92
	0,93
	0,94
	0,95

	Три кабеля проложены в трубе, находящейся под воздействием солнечного излучения интенсивностью 1000 Вт/м²:

- в стальной трубе 

- в пластмассовой трубе
	0,77

0,78
	0,77

0,79
	0,78

0,80
	0,79

0,81
	0,80

0,82
	0,81

   0,83


De – диаметр кабеля (при прокладке в трубе трех кабелей величина De равна 2,15хдиаметр одного кабеля)

Примечания:

 - Резервные кабели при расчете не учитываются;  

- При прокладке кабелей в земле токи рассчитаны для расположения фаз «треугольником», встык, и в горизонтальной плоскости «в ряд» при расстоянии между осями соседних кабелей 2∙Dн, глубине прокладки 0,8 м, расстояния между цепями 0,8м, удельного термического сопротивления ρ=1,2 К∙м/Вт, коэффициента нагрузки Кн=0,8 и 1,0.

- При прокладке на воздухе токи рассчитаны для расположения фаз кабеля «треугольником» при расстоянии в свету 250мм и в горизонтальной плоскости «в ряд» при расстоянии между осями соседних кабелей 2∙Dн. 

- Допустимые токи даны для температуры окружающей среды 15°С при прокладке в земле и 25 °С при прокладке на воздухе.

П3.4. Перегрузочная способность кабелей

Из-за высокой теплоемкости грунта температура токопроводящей жилы в кабеле проложенном в земле, возрастает значительно медленнее, чем для кабеля, проложенного на воздухе. Поэтому для кабеля, проложенного в земле, в течение ограниченного времени возможно увеличение токовой нагрузки по сравнению с длительно допустимой. При этом температура жилы кабеля и защитного экрана не должны превысить величин, указанных в таблице 2.10:

Таблица П.10. Допустимые температуры токопроводящей жилы и экрана для изоляции из СПЭ. 

	Предельно допустимая температура 
	ТПЖ
	Экран
	Примечание 

	В нормальном режиме работы
	90 °С
	80 °С
	

	В режиме перегрузки 
	130°С
	200°С
	

	В послеаварийном режиме
	250°С
	350°С
	При КЗ не более 3 сек.!


Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки должна быть не более 100 часов год и не более 1000 часов за срок службы.

Допустимые токи кабеля в режиме перегрузки при прокладке могут быть рассчитаны путем умножения расчетных токов кабеля, указанных в таблице 2.2, на коэффициент 1,17 при прокладке в земле, и на коэффициент 1,20 при прокладке на воздухе.

При других условиях прокладки и эксплуатации кабелей, расчет допустимых токов необходимо проводить в соответствии с требованиями стандарта МЭК 60287 и применять поправочные коэффициенты, приведенные в таблицах П.3, П.4, П.5, П.6, П.7, П.8, П.9.


П.3.5. Допустимые токи короткого замыкания по жиле и по экрану


Допустимые токи короткого замыкания по жиле, приведенные в таблице П.11, рассчитаны, исходя из начальной температуры жилы кабеля 90°С и конечной температуры 250°С.

Таблица П.11

	Номинальное сечение жилы, мм²
	Допустимый ток односекундного короткого замыкания в жиле кабеля, кА; (при длительности КЗ 1 сек.)

	
	с медной жилой
	с алюминиевой жилой

	35
	5,0
	3,3

	50
	7,2
	4,7

	70
	10,0
	6,6

	95
	13,6
	8,9

	120
	17,2
	11,3

	150
	21,5
	14,2

	185
	26,5
	17,5

	240
	34,2
	22,7

	300
	42,9
	28,3

	350
	50,1
	33,0

	400
	57,2
	37,7

	500
	71,5
	47,1

	630
	90,1
	59,2

	800
	114,4
	75.4

	1000
	143,1
	95,6


Для расчета допустимых токов короткого замыкания при начальной температуре жилы, отличающейся от 90°С, используются расчетные плотности токов короткого замыкания (таблица П.12).
Таблица П.12    

	Материал жилы
	Расчетная плотность тока короткого замыкания, А/мм², (при длительности КЗ 1 сек.), для температуры жилы к началу короткого замыкания в °С

	
	90
	80
	70
	60
	50
	40
	30
	20

	Медь 
	143
	149
	154
	159
	165
	170
	176
	181

	Алюминий 
	94
	98
	102
	105
	109
	113
	116
	120


Допустимые токи односекундного короткого замыкания по медному экрану, рассчитанные исходя из начальной температуры экрана 80°С и конечной 350°С, приведены в таблице П.13.

Таблица П.13

	Сечение медного экрана, мм²
	16
	25
	35
	50
	70
	95
	120
	150
	185

	Допустимый односекундный ток короткого замыкания экрана, кА
	3,3
	5,1
	7,1
	10,2
	14,2
	16,9
	21,4
	26,7
	32,9


Для других значений медного экрана допустимый ток односекундного короткого замыкания рассчитывается по формуле:




Iкз=k∙Sэ, 


где Iкз – допустимый ток односекундного короткого замыкания в медном экране, кА;


      k – коэффициент, равный 0,203 кА/мм² (для кабелей 6 – 35 кВ);


      k – коэффициент, равный 0,178 кА/мм2 (для кабелей 110 кВ)

      Sэ – номинальное сечение медного экрана.

Для продолжительности короткого замыкания отличающейся от 1 сек., значения тока короткого замыкания, указанные в таблицах 2.11 и 2.13, необходимо умножить на поправочный коэффициент К, рассчитанный по формуле:




К=1/√t,   
где t – продолжительность короткого замыкания, сек.  

П3.6. Пример расчета пропускной способности кабеля с учетом условий прокладки

Условия: две кабельные линии от ЦП до РУ 10 кВ со 100% резервированием нагрузки;

На трассе КЛ 10 кВ следующие препятствия:

- 3 поворота на 90°; 

- 2 поворота на 25-30°;

- 4 трубных перевода длиной от 5 до 40 м;

- трубные переводы выполнены трубами ПЭНД, диаметр 110 мм;

- кабель в траншее и трубах укладывается «в треугольник»;
- трасса кабеля проходит в зоне периодического затопления ливневыми и грунтовыми 

водами;
- расчетный ток нагрузки – 720 А;

- ток КЗ на шинах ЦП – 18,6 кА;
- глубина прокладки в земле – 0,8-1,0 м;.

По таблице П.2 выбираем ближайший номинальный ток кабеля с медной ТПЖ сечением 500 мм2 равный 760 А. Удельное термическое сопротивление грунта равно 1,2, поэтому коэффициент k3=1,0. С учетом прокладки 2-х параллельных КЛ на расстоянии 400мм друг от друга необходимо применить коэффициент k5=0.90; с учетом прокладки кабеля в пластмассовых трубах необходимо применить коэффициент k6=0,90: 
Iдоп=Iтаб∙k3∙k5∙k6=760∙1,0∙0,9∙0,9=615 A.
Выбранное сечение кабеля не обеспечивает необходимую пропускную способность!

По таблице П.2 выбираем кабель с медной ТПЖ сечением 800 мм2, номинальный ток равен 959 А.

Iдоп=959∙1,0∙0,9∙0,9=776 А
Выбранное сечение медной ТПЖ сечением 800мм2 обеспечивает пропуск расчетного тока, термическая стойкость кабеля с ТПЖ 800 мм2 согласно таблицы 2.11 составляет 114,4 кА. По таблице 2.13 выбираем сечение экрана 120 мм2, допустимый ток КЗ для которого составляет 21,4 кА, что больше заданного 18,6 кА.

В результате расчетов выбираем кабель ПвПу2г 1х800/120 10.

Приложение 4. Пример расчета усилий тяжения и радиального давления на кабель
Кабель АПвПу2г-110 1х500/150 протягивается по роликам 572 м. трасса имеет два изгиба на угол 34° и на 50° (см. рис.23), радиус изгиба 2,5 м, длина участка А-Б 140 м, Б-В 177 м, В-Г 255 м. Трубный перевод под рекой 120 м на участке А-Б. Разность уровней между точками А и Б составляет -2,5 м. 

Наружный диаметр кабеля 73,5 мм, масса кабеля с экраном 35 мм² составляет 5080 кг/км. Для кабеля с экраном 150 мм² применяем поправочный коэффициент, при этом вес одного погонного метра кабеля составляет:

Ррасч=5,080 + (150-35)·10-6∙8,89∙103 =6,1 кг;

Минимальный радиус изгиба для выбранного кабеля составляет 15∙73,5=1102,5 мм, следовательно радиус изгиба 2,5 м является допустимым.

Усилие тяжения в конце участка А-Б:


FАБ=9,81∙6,1∙0,30∙140=2513,3 Н,
Усилие тяжения на выходе из изгиба 1:


FБ=FАБ∙е0,30∙(34∙π/180)=2513,3∙1,195=3003,4 Н,

Усилие тяжения в конце участка Б-В:


FБВ=FБ+9,81∙6,1∙0,30∙177 = 3003,4+3177,6 = 6181,0 H,

Усилие тяжения на выходе из изгиба 2:


FВ=FАБ∙е0,30(50∙π/180) = 6181,∙1,225 =7571,7 Н, 

Усилие тяжения в конце участка В-Г:



FВГ=FВ+9,81∙6,1∙0,30∙255 = 7571,7 + 4577,8 = 12149,5 H.


Угол наклона участка А-Б:



arcsin 2,5/140=0,96° (меньше 1°, можно пренебречь).

На участке А-Б перевод через реку в пластмассовой трубе: FАБ = 2513,3 Н – меньше допустимого (10000Н/м при протягивании в трубах).

Допустимое усилие тяжения кабеля с алюминиевой жилой равно 30∙500=15000 Н, т.е. выбранная трасса и метод протяжки кабеля обеспечат усилие тяжения в пределах допустимого при использовании тяговой лебедки с контролем усилия тяжения.
[image: image36.emf]Б

В

177 м

255 м

34

°

50

°

120 мтруба

Г

А-Б=140 м

А



Рисунок 23. Трасса кабеля с изгибами Б и В.


Радиальное давление на изгибе Б составит:




3003,4 ∙ sin34°/2



FrБ  = --------------------------- = 1192,5 Н/м,




[image: image37.wmf]
2,5 ∙ π ∙ 34°/360°

На изгибе В:



7571,7∙sin50°/2


FrВ = ---------------------------- = 2935,3 Н/м.



2,5∙π∙50°/360°

Полученные значения радиального давления показывают, что на Б-ом изгибе достаточно установки одного углового ролика (допустимое радиальное давление 1500 Н/м), на В-ом изгибе следует установить систему из 3-х роликов (допустимое радиальное давление 4500 Н/м).

При радиальном усилии больше 4500 Н/м необходимо устанавливать поворотную систему из 5-и роликов не менее

Приложение 5 
Список оборудования, приспособлений, инструментов и материалов, необходимых для прокладки одной строительной длины кабеля (ориентировочный)
	№

п/п
	Наименование
	Количество

	1
	2
	3

	1.
	Лебёдка с электроприводом или двигателем внутреннего сгорания, тяговое усилие 5 тс (49 кН), канатоёмкость 600 м, оснащённая устройствами для контроля усилий тяжения, для записи усилий тяжения и автоматического отключения при превышении допустимых усилий тяжения.
	1 шт.

	2.
	Отдающее устройство грузоподъёмностью до 15 т
	1 шт.

	3.
	Поддерживающий вал для схода кабеля с барабана
	1 шт.

	4.
	Противозакручивающее устройство
	1 шт.

	5.

6.
	Кабельный чулок или захват
	2 шт.

	6.

7.
	Тормозное приспособление
	1 шт.

	8.

9.
	Промежуточное тяговое устройство с приводом от двигателя
	1 шт.

	10.

11
	Ролики линейные, угловые, направляющие для кабеля
	110 шт.

	11.

12.
	Приспособление для направления кабеля в трубы
	10 шт

	12.


	Распорная стойка
	1м³

	13.

..


	Щит деревянный
	10м²

	14.


	Переговорное устройство, радиостанции 
	10 шт.

	15.


	Пила циркулярная электрическая
	1 шт.

	16.


	Ножницы НБК-2
	1 шт.

	17.
	Набор инструментов и приспособлений для кабельных работ НКИ-3 ТУ 36-913-75
	1 шт.

	18.


	Набор ключей гаечных (размеры “под ключ” от 10 до 27 мм)
	1 шт.

	19.


	Набор отвёрток (6 штук)
	1 шт.

	20.


	Пассатижи 250 мм
	1 шт.

	21.


	Набор напильников (мелкий, средний)
	1 шт.

	23.


	Нож разделочный
	1 шт.

	24.


	Молоток 300 г
	1 шт.

	25.


	Топор
	1 шт.

	26.


	Гвоздодёр
	1 шт.

	27.


	Ножовка по дереву
	1 шт.

	28.


	Гвозди
	10 кг

	29.


	Ножовка по металлу
	1 шт.

	30.


	Полотно ножовочное по металлу
	5 шт.

	31.


	Кисточка (ширина 15-20 мм)
	2 шт.

	32.


	Баллон с пропаном типа Б3-50 с редуктором типа ДПИ-1-65
	1 шт.

	33.
	Горелка газовая со шлангами
	1 шт.

	34.
	Линейка измерительная металлическая 1000 мм ГОСТ 427-75
	1 шт.

	35.
	Штангенциркуль ШЦ-III-250-0,05 ГОСТ 166
	1 шт.

	36.
	Рулетка измерительная металлическая Р5У3П ГОСТ 7502-89 (5 метров)
	1 шт.

	39.
	Ветошь чистая обтирочная ГОСТ5354-79
	2кг

	41.
	Краска для наружных работ (цвета: жёлтый, зелёный и красный)
	0,05кг

	42.
	Капа
	24 шт.


42

_1319130875.vsd

_1319131493.vsd

_1338368891.vsd
ОПНы со 
шкафами
 транспозиции
экранов 



_1591430771.unknown

_1334053287.vsd
U3


U1


U1


U2


U2


U3


L линии



_1319131138.vsd

_1304765471.unknown

